- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渭南爱尔眼科医院项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 渭南爱尔眼科医院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡超 |  |  | 联系人 |  |  | 王时雨 |  |  |
| 通讯地址 | 渭南市临渭区胜利大街与西六路十字南段上上国风-美郡小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13689190109 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 714100 |  |
| 建设地点 | 渭南市临渭区胜利大街与西六路十字南段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 渭南市临渭区卫生和计划生育局 |  |  | 批准文号 |  | 渭临卫法字（2016）第22号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | Q8315 专科医院 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 820 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） |  | 44.9 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 2.25% |
| 评价经费 （万元） | - | 投产日期 |  |  | 2018年8月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 近年来，随着屈光不正、干眼症、老年性眼病和糖尿病视网膜病变等眼科疾病发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。患者对眼科医疗服务的需求日益增加。 为更好地满足渭南市居民和社会群体对看病就医多样化的医疗服务需求，渭南爱尔眼科医院有限责任公司在渭南市临渭区胜利大街与西六路十字南段建设渭南爱尔眼科医院，项目总投资2000万元，租用陕西上上房地产开发有限公司开发建设的上上国风-美郡小区其中的一栋6层（总高6层）临街商业用房和地下室为本项目用房，总建筑面积5577.97m2（其中地上建筑面积5317.97m2，地下负一层建筑面积260m2），拟建项目规划住院床位40张，年接待患者8000人，平均年住院人数约1000人。 - 评价过程 根据《中国人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录修改单意见的函》（环办环评函【2018】30号）的规定：“三十九 卫生 111、医院、专科防治院、社区医疗、卫生院、血站、急救中心、疗养院等其他卫生机构”中“新建、扩建床位500张及以上的”应当编制报告书，“其他（20张床位以下的除外）”应当编制报告表，“20张床位以下的” 应当编制登记表，本项目属于眼科专科医院，拟建40张床位，因此应当编制环境影响报告表。 2018年5月，渭南爱尔眼科医院有限责任公司正式委托我单位承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件一），编制《渭南爱尔眼科医院项目环境影响报告表》。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行了现场踏勘，收集建设项目所在地区的自然及生态环境资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，编制了本环境影响报告表。 3、分析判定 ⑴ 与国家产业政策符合性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“第一类：三十六、教育、文化、卫生、体育服务业：29、医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类。此外，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，且项目已取得渭南市临渭区卫生和计划生育局的批准文件（渭临卫法字（2016），第22号），同意本项目建设（见附件二）。因此，项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 ⑵ 与《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》符合性分析 《渭南市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，加快医疗卫生事业发展。加强基本公共卫生、基层医疗卫生服务体系建设，实施县级医院能力提升，医疗卫生服务体系，人口健康信息服务平台、“健康城市”建设工程，提升县区医院、乡镇卫生院、院前急救、村卫生室等基础设施和诊疗服务水平，推进县镇村医疗一体化。全面落实基本公共卫生服务项目，做好爱国卫生、传染病防控、慢性病社区防治、妇幼保健等工作。鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业，加快形成多元化办医格局。本项目为眼科专科医院，符合渭南市“十三五”规划。 ⑶ 项目选址合理性分析 项目租赁陕西上上房地产开发有限公司开发建设的上上国风-美郡小区其中的一栋6层（总高6层）商业楼和地下一层为本项目运营用房。该商业楼临街，独立，不穿越美郡小区内。距离项目最近的环境敏感保护目标为位于项目北侧10m的美郡小区3号高层住宅楼。项目场址所在区域给水、供电、工程地质条件、交通等城市基础设施，满足该项目的建设要求；项目废水经一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网；固体废弃物分类收集，医疗废物由渭南市医疗处置中心定期清运，生活垃圾处置等环保设施可依托性强，有保障。工程选址合理的。 - 项目内容及规模 - 1、项目概况 ⑴ 项目名称：渭南爱尔眼科医院项目 ⑵ 建设性质：新建 ⑶ 建设单位：渭南爱尔眼科医院有限责任公司 ⑷ 地理位置：本项目位于临渭区胜利大街与西六路十字南段，租用陕西上上房地产开发有限公司开发建设的上上国风-美郡小区其中的一栋6层（总高6层）商业用房和地下室为本项目用房。项目地理位置坐标为：东经109°28'00.85"、北纬 34°30'34.90"。项目地理位置见附图1。 ⑸ 项目总投资：项目总投资2000万元。主要为项目单位自筹资金。 2、项目地理位置及与周边外环境关系 项目租赁上上国风-美郡小区一栋6层的临街商业用房和地下一层为项目运营用房。项目北侧10m为上上国风-美郡小区3号高层住宅楼；南侧为上上国风-美郡小区商用楼；西侧为西六路，隔路为上上国风三期住宅建设用的，东侧为上上国风-美郡小区住宅区。具体四邻关系图见附图2。 3、建设规模及内容 本项目租用临渭区胜利大街与西六路十字南段上上国风-美郡小区已建成的一栋独立6层临街商业大楼及地下室，并对大楼内部进行简单设计装修，项目租赁面积为5577.97m2，其中地上1-6层建筑面积5317.97m2，地下负一层面积260m2，规划住院床位40张，年接待患者8000人，平均年住院人数约1000人。 本项目诊疗科目包括小儿眼科、青光眼科、白内障科、眼底病科、角膜病、眼屈光及医学验光配镜等。项目不设置传染病区，地下负一层设置一间X光室，涉及辐射源仪器设备的另行办理环保手续。本环评不包X光室括辐射的相关内容。 项目大楼具体功能划分见表1，项目组成见表2，项目每层具体布置见附图5。 表1 项目所在大楼规划功能表 序号; 项目; 规划功能. 1; 一层; 药库、药房、MCT体验室、斜弱视治疗室、验光室（3个）、小儿门诊（2个）、收费室、制镜区、后勤库房（1间）、市场部库房（1间）、值班室（1间），医疗垃圾暂存间（1个），同时设有卫生间. 2; 二楼; 屈光门诊、防盲门诊、眼底门诊、专科门诊、角膜干眼门诊、治疗室、生化临检区、微生物实验室、抢救室、心电图室、待检室、护士站、医生办公室，同时设有卫生间. 3; 三楼; 病房（15个2人间）、治疗室（1间）、护士站（1个）配液室（1个）、医生办公室（1间）、医生值班室（1间）、污物库房（1间）、清洁库房（1间），同时设有卫生间. 4; 四楼; 病房（10个VIP单人间）、护士培训室、护士站、术前宣教室（1间）、医生办公室（1间）、医生值班室（1间）、检查室、配液室，同时设有卫生间. 5; 五楼; 财务室、库房、院长室、医品、医耗室、病案室、行政办公室、大会议室、小会议室、厨房餐厅，同时设有卫生间. 6; 六楼; 层流手术间（2个）、医生办公室、麻醉复苏间、患者准备间、无菌库房、准分子手术间、普通手术间、药耗品间、无菌间、消毒间，同时设置卫生间和1间卫浴间. 7; 负一楼; 更衣室（1个）、污物清洗间（1个）、污水处理间、办公室（1间）、库房（1间）、X光室内（1间，另行环评）、配电房等. 表2 工程组成及建设内容 项目组成; 项目 名称; 项目内容及规模; 备注. 主体工程; 医院 大楼; 1-6层，总租赁面积5317.97m2，1F为门诊、验光区、药房；2F为门诊室、生化临检区；3-4F为病房区；5F为行政办公区；6F为手术区。; /. 辅助工程; 库房; 负1F东南角，建筑面积20m2。; /. 医疗垃圾暂存间; 1层东北角，建筑面积12m2。; /. 污物洗涤间; 负1F东北角，建筑面积12m2。; /. 公用工程; 给水; 用水由市政供水管网提供。; /. 排水; 雨污分流，雨水进入市政雨水管网；食堂废水经隔油池处理后，同生活污水与医疗废水一起汇入医院一体化污水处理设施经处理及消毒处理达标后，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。; 项目一体化污水处理设施位于大楼负一层东北角. 供电; 由市政供电电网引入。; /. 供暖 制冷; 采用分体式空调; /. 环保工程; 废气; 污水处理设施恶臭：一体化污水处理设施构筑物内设置有臭气收集处理装置。污水处理设施在运行过程中产生的恶臭气体由引风机引至臭气收集处理装置，经活性炭吸附处理后，由引风机负压排入恶臭专用排气管道,于6层楼顶高空排放。; 恶臭排气管道从1层东侧伸出室外后，管道随东侧外墙延伸至楼顶，建设单位自建恶臭排放管道. 食堂油烟经油烟净化器处理后，通过管道引至楼顶排放；天然气燃烧废气经油烟净化装置收集后，通过管道引至楼顶排放（项目磨片采用水砂轮磨片，不产生粉尘）。; 油烟经处理后，由管道引至西侧室外后，管道随西侧外墙引至楼顶，建设单位自建油烟排放管道. 废水; 食堂废水经隔油池处理后，同医院各废水排入化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒，处理达标后纳入市政污水管网，进入渭南市西区污水处理厂处理，最终排入渭河。项目一体化污水处理设施设计处理能力15m3/d，采用“水解酸化+接触氧化+沉淀+接触消毒（次氯酸钠）”工艺。; 周边市政污水管网已接通；环评要求项目污水处理设备需严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关要求建设，确保废水达标排放，并于废水排放口处预留检测取样口. 噪声; 选用低噪声设备、隔声、减振等措施; /. 固废; 医疗废物：负1层东北角设置医疗废物暂存间，医疗废物经收集后，由渭南市医疗废物处置中心定期清运。; /. 污泥：污水处理站产生的污泥，定期委托有资质单位清掏。项目不设污泥暂存场所。; /. 废活性炭：活性炭定期由活性炭厂家更换，废活性炭交由有资质单位处置，项目不设废活性炭暂存场所。; /. 废包装材料：废包装材料作为一般固废收集后，定期外售回收站。; /. 餐厨垃圾：设置垃圾桶收集后，委托当地环卫部门统一清运。; /. 废油脂：经隔油池分离出来的废油脂设置专用容器收集，后交由有资质的单位处置。; /. 生活垃圾：定点收集后，由当地环卫部门统一清运。; /. 4、主要设备 本项目生产过程中主要设备全部新购，详见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位/数量; 位置. 一、视光部设备. 1; 验光仪; 3台; MCT体验室. 2; 综合验光台; 3台; MCT体验室. 3; 全自动磨边机; 1台; MCT体验室. 4; 瞳距仪; 2台; MCT体验室. 5; 眼镜样板打孔机; 1台; MCT体验室. 6; 焦度计; 2台; MCT体验室. 7; 裂隙灯显微镜; 2台; MCT体验室. 二、视功能检查设备. 8; 非接触眼压计; 3台; 门诊. 三、特殊检查设备. 9; 角膜地形图; 2台; 门诊. 10; 眼底镜; 2台; 门诊. 11; 眼用A/B超; 1台; A/B超检查室. 四、手术室设备. 12; 手术显微镜; 2台; 手术室. 13; 超生乳化仪; 2台; 手术室. 五、消毒设备. 14; 快速消毒锅; 1台; 消毒室. 六、常规检查设备. 15; 心电图机; 2台; 门诊. 16; 自动生化分析仪; 1台; 检验室. 5、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅料清单见表4。 表4 项目原辅料一览表 序号; 品名; 商品名称; 规格; 年用量. 1; 萘敏维滴眼液; 艾维多; 10ml; 800支. 2; 左氧氟沙星滴眼液; 可乐必妥; 5ml; 300支. 3; 乳酸环丙沙星滴眼液; 天天明; 5ml; 1000支. 4; 依诺沙星滴眼液; 鑫烨; 5ml; 1000支. 5; 冰珍去翳滴眼液; 白内停; 0.25:5ml; 800支. 6; 利巴韦林滴眼液; /; 8mg:8ml; 200支. 7; 利福平眼膏; /; 5%; 1000支. 8; 卡巴胆碱注射液; 卡米可林; 1ml：1mg; 800支. 9; 卡波姆滴眼液; 唯地息; 5ml; 500支. 10; 卵磷脂络合碘片; 沃丽汀; 1.5mg:60; 120瓶. 11; 双氯芬酸钠滴眼液; 辰景; 8ml; 1500支. 12; 右旋糖酐70滴眼液; 倍然; 10ml; 500支. 13; 吡诺克辛滴眼液; 卡林优; 5ml; 100支. 14; 复方氨基乙磺酸滴眼液; 小乐敦; 5; l 1500支. 15; 地塞米松滴眼液; 典必殊; 5ml; 120支. 16; 妥布霉素滴眼液; 托百士; 5ml; 120支. 17; 曲伏前列素滴眼液; 苏为坦; 5ml; 120支. 18; 更昔洛韦眼用凝胶; 丽科明; 5g:7.5mg; 500支. 19; 酒精（75%）; /; 500ml; 1000瓶. 20; 酒精（75%）; /; 100 ml; 800瓶. 21; 棉签; /; 短; 50包. 22; 棉球; /; 0.3g：500g; 50包. 23; 纱布片; /; 6cm*8cm*8层*100块; 500包. 24; 注射器; /; 5ml 0.6*25*100支; 100盒. 25; 次氯酸钠溶液; /; /; 0.41t. 本项目能源消耗情况见表5。 表5 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消 耗 量. 1; 水; 吨/年; 5751.9. 2; 电; kw·h/年; 18000. 6、公用工程 - 供电工程 本项目用电由市政电网供给，年用电量为18000kwh。 - 给排水 ① 给水 项目给水采用市政给水管网直接供给。依据《陕西省行业用水定额》和建设单位提供的数据，项目用水主要为病房区、门诊、医护人员、行政人员、食堂用水（项目为就诊人员和医护人员提供食堂，食堂每天最多可容纳80人就餐）以及洗衣房用水（本项目使用的住院病床用品（床单、被套、枕套等）和手术室（床单、手术衣等）用品需清洗消毒的物品一律自行清洗消毒）。项目具体的用水指标及用水量见表6。 表6 项目用水量一览表 用途; 定额; 数量; 用水量; 备注. m3/d; m3/a. 病房区用水 （设公用盥洗室和淋浴室）; 250L/床·d; 40床; 10; 3600; 包括住院及治疗过程医务人员及患者所有用水. 门诊用水; 12L/人·次; 23人/d; 0.276; 96.36. 医护人员用水; 150L/人·班; 16人; 2.4; 864. 行政人员用水; 35L/人·d; 20人; 0.7; 252. 食堂用水 （一般营业饭店）; 20L/(人·次); 80人/d; 1.6; 576; 食堂日最大可容纳80人就餐. 洗衣用水; 50L/kg; 20kg/d; 1; 360; 住院病床用品平均每3天更换一次，每张床换洗的病床用品约1.5kg. 制镜用水; 0.3L/副; 5副/d; 0.0015; 0.54; 每天制作眼睛5副. 总计; 15.9775; 5751.9; /. 备注：本项目年运营时间360d。. 综上，本项目总用水量为15.9775m3/d，5751.9m3/a。 ② 排水 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水指医院门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当办公、食堂、宿舍等排水与上述污水混合排出时亦视为医院污水。 本项目产生的废水主要为诊疗室、手术室、化验室等处排放的医疗废水；洗衣间排放的洗涤废水；住院、门诊病人等产生的生活污水和医护人员产生的生活污水；食堂废水。本项目医疗废水、生活污水和食堂废水混合排放，均以医疗废水计。 项目排水采用雨、污分流制排水。雨水通过疏排管网进入市政雨水管网。食堂废水经隔油池处理后，同医院产生的废水经过管道收集排入化粪池处理后，上清液排入医院污水处理站，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准要求后，再经市政污水管网进入渭南市西区污水处理厂进一步处理，最后排入渭河。项目废水收集和处置系统位于负一层，相对独立，避免对项目环境敏感目标的干扰。 项目排水量见表7，水平衡见图1。 表7 项目用水、排水量估算表 序号; 名称; 新鲜水用量(m3/d); 消耗及损失量(m3/d); 废水产生量(m3/d); 废水排放量 (m3/d); 备注. 1; 病房区用水; 10; 2; 8; 8; 废水产生量按用水量的80%计. 2; 门诊用水; 0.276; 0.055; 0.221; 0.221. 3; 医护人员用水; 2.4; 0.48; 1.92; 1.92. 4; 行政人员用水; 0.7; 0.14; 0.56; 0.56. 5; 食堂用水; 1.6; 0.32; 1.28; 1.28. 6; 洗衣用水; 1; 0.1; 0.9; 0.9; 按用水量的90%计. 7; 制镜废水; 0.0015; 0.0008; 0.0007; 0.0007; 废水产生按50%计. 合计; 15.9775; 3.095; 12.881; 12.882; /. 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） ⑶ 供暖、制冷 本项目冬季取暖、夏季制冷均由分体式空调提供。 ⑷ 消毒 本项目空气消毒主要采用紫外线灯光照射；医疗器械消毒主要采取真空高压高温灭菌；医院床单、被套、枕套等床上用品消毒主要用巴氏消毒液浸泡消毒，洗涤、烘干、烫平后采用紫外线灯光照射。 7、平面布局 本项目租用临渭区胜利大街与西六路十字南段上上国风-美郡小区已建成的一栋6层商业大楼及地下室（总建筑面积5577.97m2，其中地上5317.97m2，地下负一层260m2）作为本项目医疗用房，具体楼层分布如下： 一层：小儿门诊、药房、收费室、斜弱视治疗室、MCT体验室、制镜室、医疗垃圾暂存间、卫生间； 二层：屈光门诊、防盲门诊、眼底门诊、专科门诊、角膜干眼门诊、治疗室、生化临检区、微生物实验室、检查室、护士站、医生办公室、卫生间； 三层：病房（设有独立卫生间，同时每个病房卫生间配备淋浴设施）、医生值班室； 四层：病房（设有独立卫生间，同时每个病房卫生间配备淋浴设施）、护士站、医生值班室； 五层：行政办公区、会议室、护理部、厨房餐厅、卫生间； 六层：手术区、手术准备区，卫生间和1间医生用淋浴间； 负一楼：污物清洗间、污水处理间、库房、配电房。 污水处理设施集中于负一层东北角，远离项目手术、住院部及周围敏感建筑物。医疗废物暂存间设置于负一层东北角，建筑面积约12m2，远离医疗区，与其它用房不相通，设单独的出入口和通道，地面已做硬化防渗处理；平面布局基本合理。项目具体层位总平面布置见附图4。 8、劳动定员与工作制度 本项目拟配备人员36人，其中临床8人、医技8人、护理10人、管理服务10人；职工年工作日为360天，实行2班制，营业时间:门诊上午8：00-12:00,下午14:00-18:00；住院部：全天，实行3班制； 本项目为员工和顾客提供餐饮，食堂和餐厅日最大可容纳80人就餐。 9、经济技术指标 本项目总投资为2000万元，其中环保投资44.9万元，约占总投资的2.25%。主要经济技术指标见表8。 表8 项目主要技术指标一览表 序号; 名称; 单位; 指标值. 一; 病床规模数; 床; 40. 二; 占地. 1; 总占地面积; m2; 820. 三; 总建筑面积; m2; 5577.97. 1; 地上建筑面积; m2; 5317.97. 2; 地下建筑面积; m2; 260. 四; 劳动定员; 人; 56. 五; 工作制度. 1; 年工作天数; 360; 天. 2; 门诊日工作时间; 小时; 8. 3; 住院部日工作时间; 小时; 24. 六; 总投资; 万元; 2000. 1; 其中环保投资; 万元; 44.9. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用陕西上上房地产开发有限公司开发建设的上上国风-美郡小区其中的一栋6层（总高6层）的商业用房和地下室为本项目用房，租赁的该商业楼临街，独立建设，不穿越美郡小区。该楼已建设完成，目前空置，在承租前无遗留环保问题，不存在原有污染情况。项目周围生活配套设施完善，交通便利，地理位置优越。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1.地理位置 临渭区位于陕西省关中东部，为陕西省渭南市辖区。地理坐标为北纬34°15′～34°45′，东经109°23′～109°45′。南依秦岭、横岭一线与蓝田县相接，北部平原与蒲城县相连，东以赤水河为界与华州区为邻，西以零河为畔与西安市临潼区相望，东北以洛河故道与大荔县相间，西北经肖高村与富平县接壤。 本项目位于渭南市临渭区胜利大街与西六路十字南段，地理坐标：东经109°28′00.85″，北纬34°30′34.9″。项目周围拥有比较完善的生活配套设施，交通便利，地理位置优越。 ### 2.地貌与地质 临渭区地处秦岭纬向、祁吕贺山字型、新华夏系和陇西旋卷四个巨型构造体系的交汇地区，地形复杂多样。南部为秦岭山地，海拔 800～2400m，中部偏南是黄土台原，海拔 600～800m，中部和北部为渭河平原，海拔330～600m。渭河经中部蜿蜒东流，零河、沋河、赤水河自南向北成“川”字形流入渭河。境内高山峻岭，深谷大川，宽阔平原，滔滔河流，构成了山峰起伏，丘陵连绵，河溪交汇，塬面相接的地貌，史称“省垣首辅”，“形胜甲于三秦”。经平原基础构造，是汾渭内陆断陷西段的渭河地堑。南深北浅，箕状拗陷。中新世开始红色黄土层沉积，至今地堑断裂仍在活动，且断陷与沉积同时进行。地堑上充填着深厚的第四系地层，新生代沉积厚达 4，500～ 7，200m，其充填物皆由渭河及两岸支流共同塑造。由于冲积洪积过程并非连续不断进行，而且经过多次侵蚀和堆积的回旋，形成今日具有数级广阔阶地的平原格局。 ### 3.气候气象 临渭区属暖温带半湿润半干旱季风气候，四季分明，光照充足，雨量适宜。冬季寒冷干燥、雨雪较少；春季升温较快，多风；夏季炎热多伏旱；秋季降温快，常有连阴雨。年降水量在 574mm，年内分配不均，冬季干旱，降水量仅占全年降水量的 3.0-4.8%，夏季多雨，占全年降水量的 40-44.7%，年蒸发量在 1332.8 mm，平均气温 13.6℃，极端最高气温 42.2℃，极端最低气温-15.8℃，年日照 2277h，无霜期 216 天，年均气压 940-980hpa；常 年主导风为东北风，频率为 14%，年平均风速为 2m/s，最大风速为15.3m/s。主要的气象灾害有干旱、霜冻、冰雹等，以干旱发生次数最多，危害最重，主要出现在冬、春、夏季。 ### 4. 水文与水文地质 ⑴ 地表水 本项目位于城市建成区，距项目最近的河流是位于项目北边2.5km的渭河。 临渭区地处黄河流域，地表水主要有：自西而东流经本区的渭河，自南而北流经渭南市东郊的沋河(系渭河支流)。渭河是黄河一级支流，发源于甘肃省渭源县，流经甘肃、陕西两省，在陕西省潼关县境内注入黄河，全长780km，汇水面积103420km2。渭河渭南段自临渭区张义村入境，由西向东横贯全市，经渭南城区、华县、华阴，在潼关港口入黄河，区内流程约116.5km。渭河渭南段为平原型宽浅河流，最大流量7440m3/s，最小流量2.1m2/s，平均流量200m3/s，年平均径流量93.3×108m3。渭河水含沙量平均为3.86kg/m3，年平均输沙量约0.36×108t。 ⑵ 地下水 项目区域内地下水层分为四个层次：0—30M为潜水层，30—90M为浅层承压水，90—180M为中层承压水，180—300M为深部承压水。以30m深度为界，以上的黄土、砂砾石层地下水为潜水型，以下为主要承压水类型。 潜水：潜水含水层分布在全区各个地貌单元，隔水地板为亚粘土层，分布在32-55m深度段，厚度2-6m。潜水富水性由北向南平行渭河呈条带状分布，从漫滩到一、二、三级阶地由强到弱的特征。潜水主要靠大气降水、邻区侧向潜流、河水以及灌溉补给，以人工开采、河流排泄为主要排泄形式。渭河南岸潜水以低矿化度HCO 3 - 型和HCO 3 -SO 4 为主，水质良好；渭河北岸地下水矿化度及易溶性离子(C1 - 、SO 4 2- 、Na + )含量较高，矿化度2g/L以上，离子以C1 - 或SO 4 2- 为主，临近渭河河床一带以低矿化度(1g/L)HCO 3 -SO 4 型水为主。 ### 水质：承压水按含水层埋深及地层结构与形成时代分为浅层、中层、下层和深层四种，承压水埋藏在40 m以下，随埋藏深度增加，含水层岩性变细，渗透性能变差，富水性减弱。承压水水质类型以HCO 3 -CO 3 -SO 4 为主，水质较好 ### 5.动植物概况 项目拟建地土地利用率高，天然植被已基本消失，项目所在区域植被以人工栽培植被为主，主要是绿化植被，有杨、桐、槐等树种，区内无大型野生动物，常见的鸟类有麻雀、家燕等。本项目评价范围内动植物均为常见动植物，无珍稀保护动植物。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 为了解项目地环境空气质量现状，本次评价环境空气质量现状调查引用《陕西海兴房地产开发有限责任公司海兴·漫香郡项目环境质量现状监测》的监测结果，监测委托西安华测环保技术有限公司进行，监测时间为2018年4月6日—4月11日，4月14日，连续监测7天（4月12日、4月13日因天气因素，不满足监测条件），监测项目为SO2、NO2、和PM10三项。监测结果见表9。 表9 环境空气现状监测结果统计表 监测点; 监测项目 监测时间; SO2（μg/m3）; NO2（μg/m3）; PM10（μg/m3））. 1小时均值; 24小时均值; 1小时均值; 24小时均值; 24小时均值. 海兴·漫香郡项目所在地; 2018年4月6日; 7.3-11.3; 8.5; 26.8-35.8; 31.8; 225. 2018年4月7日; 12.4-18.9; 15.1; 41.1-51.9; 45.6; 127. 2018年4月8日; 13.0-22.3; 18.0; 46.0-60.3; 52.3; 140. 2018年4月9日; 12.3-20.6; 16.3; 42.0-48.6; 46.2; 127. 2018年4月10日; 14.2-21.2; 17.2; 50.6-77.1; 63.9; 296. 2018年4月11日; 19.1-28.5; 22.9; 46.0-57.7; 51.4; 327. 2018年4月14日; 14.1-23.1; 17.7; 41.8-54.2; 47.2; 192. 标准; 500; 150; 200; 80; 150. 最大浓度占标率（%）; 5.7; 15.3; 38.55; 79.88; 218. 超标率 （%）; 0; 0; 0; 0; 57.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 1.18. 由表9可知，SO2和NO2的1小时均值和24小时均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 PM1024小时均值超标率57.1%，最大超标倍数1.18。 根据渭南市环境保护局《关于2018年3月份环境空气质量情况的通报》（渭环函〔2018〕119号）可知，渭南市区2018年3月PM10月均浓度为191μg/m3，其主要原因为春季风沙较大，项目区环境空气质量一般。 二、声环境质量现状 本次评价委托西安华测环保技术有限公司对项目所在地声环境质量进行了现状监测，监测单位为西安华测环保技术有限公司。在厂区场界四周分别设置监测点，监测时间为2018年5月16日-2018年5月18日，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应规定进行了现状监测。 监测结果见表10，监测布点图见附图2。 表10 项目周边声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 5月3日; 5月4日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目东场界; 49.2; 42.5; 48.7; 43.3. 项目北场界; 54.1; 43.3; 53.3; 42.9. 项目南场界; 58.4; 42.8; 58.1; 42.6. 项目西场界; 55.3; 43.1; 54.8; 43.4. 《声环境质量标准》2类区标准; 60; 50; 60; 50. 由上表可以看出，项目场界昼间、夜间噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求。项目区声环境质量良好。 三、生态环境 项目所属区域为城市建成区，天然植被基本已消耗殆尽，植物以城市风景绿化植物为主。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于临渭区胜利大街与西六路十字南段，根据现场踏勘，项目评价区200m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感目标分布。项目环境保护目标见表11。 表11 项目环境保护目标表 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 基本情况; 保护目标. 大气环境; 中心医院; SW; 144; 1200人; 《环境空气质量标准》中的二级标准（GB3095-2012）. 上上国风-美郡小区; E; 20; 2400户（7200人）. 上上国风-美郡小区13号楼; N; 10; 120户（360人）. 城上城小区; E; 282; 1540户（4620人）. 渭南市实验初级中学; NE; 337; 4000人. 熙园公馆; N; 149; 2100户（6200人）. 新洲国际; SE; 866; 1800户（5400人）. 金星名座; NE; 335; 786户（2358人）. 渭南博物馆; N; 444; 300人. 盈田小学; S; 648; 180人. 阳光小区; E; 774; 1600户（4800人）. 声环境; 中心医院; SW; 144; 1200人; GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准. 上上国风-美郡小区; E; 20; 2400户（7200人）. 熙园公馆; N; 149; 2100户（6200人）.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准； 区域名; 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 标准限值. 小时; 日均; 年均. 项目所在 区域; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）; 二级 标准; SO2; µg/m3; 500; 150; 60. PM10; µg/m3; /; 150; 70. NO2; µg/m3; 200; 80; 40. 2、地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类标准； 项目; pH值; COD; BOD5; 石油类; NH3-N. III类标准; 6～9; ≦20; ≦4; ≦0.05; ≦1.0. 3、声环境执行GB3096－2008《声环境质量标准》中的2类标准。 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 1、废气：运营期废气恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3规定的最高允许浓度；油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度；其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准限值。 执行标准; 级别; 污染物 指标; 单位; 最高允许排放浓度. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 最高允许浓度; NH3; mg/m3; 1.0. H2S; mg/m3; 0.03. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 最高允许浓度; 油烟; mg/m3; 2.0. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 最高允许排放浓度; SO2; mg/m3; 550. PM10; mg/m3; 120. NO2; mg/m3; 240. - 2、废水：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中氨氮执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准。 类别; pH值; COD; SS; 氨氮; BOD5; 动植物油; 粪大肠菌群 （MPN/L）. 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表2预处理标准; 6~9; 250; 60; —; 100; 22; 5000. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准; —; 300; —; 25; 150; —; —. 本项目污水排放准; 6~9; 250; 60; 25; 100; 22; 5000. 3、噪声：建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 施工期噪声排放标准 单位：dB(A) 施工阶段; 昼间; 夜间. 场界噪声; 70; 50. 营运期噪声排放标准 单位dB(A) 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）2013年修改单相关规定中有关要求；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）：根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD、NH3-N和挥发性有机物排放总量控制。结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状、评价最终得出建议总量指标为：COD、NH3-N。 本次评价以项目污水经渭南市西区污水处理厂处理后最终排入环境中的污染物排放量作为建议总量控制指标，最终由当地环境保护主管部门核定。 类别; 污染物名称; 控制指标. 废水; COD; 0.232t/a. NH3-N; 0.023t/a. |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 本项目租用上上国风-美郡小区已建成的一栋6层商业大楼及地下室作为本项目用房，施工期主要对大楼内部进行简单设计装修。项目施工期产污环节示意图见图1。 装饰工程 设备安装 工程验收，投入使用 噪声、废水、固体废弃物、装修废料 粉尘、废气 图3 项目施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期 本项目为眼科医院，不设传染病科，不设煎药房。项目提供医疗服务的具体工作流程见下图。 项目运营期 医疗咨询服务 办公、生活 挂号 门诊 检验 取药 住院 手术 废水 固废 噪声 废气 医疗及生活废水 医疗 废物 生活 垃圾和一般固体废弃物 设备 噪声、 社会 噪声 污水 处理 设施 废气 污泥 废活性炭 食堂 油烟 天然气燃烧废气 生活废水 食堂废水隔油池处理后同医疗废水排入化粪池处理后，上清液排入一体化污水处理设施处置、消毒 有资 质单 位定 期清 掏统 一处 理 油烟净化器 医疗 废物 暂存 间 选用低 噪声设 备、消 声、隔 声及加 强管理 等措施 楼顶 排放 交由 有资 质单 位处 置 市政 统一 清运 设施密 闭，活 性炭吸 附处理 达标 排放 渭南市 医疗废 物处置 中心 达标排放 达标排放 市政污水管网 图4 项目运营期工艺流程及产污节点图

主要污染工序： 一、施工期 本项目租用临渭区胜利大街与西六路十字南段上上国风-美郡小区已建成的一栋6层商业大楼及地下室现有的建筑物进行装修后作为本项目用房，主体工程不进行土建施工，因此，施工期只存在装修环节，主要施工污染为装修期产生的废水、装修噪声、废气及固体废弃物等。 1、废气 本项目施工期主要为室内室外装修，在对建筑物的室内外进行装修时，使用电锯、切割机等设备工作时中会产生一定量的粉尘，表面粉刷、油漆等会产生一定的有机废气。 2、废水 施工期废水主要为装修工人的生活污水，施工单位不同时进入现场，而是根据工期安排，分批入驻工地，高峰期施工人员人数为20人，用水量按35L/人▪d计，施工期限约为60天，则施工期最大用水量为0.7 m3/d。生活污水产生量按用水量的80%计算，则施工期排放污水量为0.56m3/d。 施工期间，工地不设住宿、食堂，工人就餐采用自行外出就餐的方法解决，施工人员入厕依托红星村公共卫生间，项目所在地市政污水管网完善，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。 3、噪声 项目施工期主要进行建筑内部的装修，施工活动的噪声源主要是室内凿打(墙)声、切割建筑材料、钻孔等产生的噪声。 4、固废 本项目施工期固废主要为装修期间产生的建筑垃圾、涂料油漆剩余物、涂料油漆桶等危险废物以及施工人员生活垃圾。建筑垃圾产生量约10t，涂料油漆剩余物及涂料油漆桶产生量约0.1t，施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计，施工人员约20人，则主体工程全部完工产生的生活垃圾共约0.6t。 二、运营期 1、废气 项目运营期废气源自天然气燃烧废气、食堂油烟、医疗废水处理设施恶臭。项目磨片采用水砂轮磨片，基本不产生粉尘。 - ⑴ 天然气燃烧废气 本项目周围依托设施已完善，城市天然气已接通，以天然气作为食堂燃料。根据《环境保护实用数据手册》资料，居民人均炊事耗热定额取2300MJ/人·a。食堂每天最大可容纳80人就餐，经计算项目总计热值1.84×105 MJ/a。国家标准—《天然气》（GB17820-1999）对其热值的规定为高位发热值>31.4MJ/m3，本项目天然气热值以31.4MJ/m3计，则天然气的使用量约为5860Nm3/a。 根据《生活源产排污系数及使用说明》（2010年修订）可知，管道天然气燃烧时产生的污染物排放系数为：烟气-128000标m3/万m3，NO2—8kg/万m3，烟尘—10g/万m3，SO2—0.09kg/万m3，以此计算出项目天然气燃烧产生的污染物见表12。 表12 灶用天然气燃烧排放的污染物量 天然气用量（万m3/a）; 烟气量（万m3）; NO2(kg/a); 烟尘(g/a); SO2(kg/a). 0.5860; 7.5; 4.688; 5.86; 0.053. 灶用天然气燃烧废气油烟净化器收集后经油烟管道引至项目所在商业楼6层楼顶排放，对外环境影响较小。 ⑵ 油烟废气 项目配套设有食堂，每天最多可接待80名前来就餐人员，设有一个基准灶头。人均食用油为30g/人·d，则食堂食用油用量为2.4kg/d，0.864t/a。类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，即油烟产生量为0.068kg/d，24.48kg/a。项目安装1套去除效率为70%的油烟净化器和配套总风量为5000m3/h的排风风机，厨房工作时间按4h/d，年工作360d，经计算项目厨房油烟产生速率为17g/h，产生浓度为3.4mg/m3；油烟经油烟净化器处理后，油烟排放量为7.344kg/a（5.1g/h），排放浓度为1.02mg/m3，满足《餐饮业油烟排放标准》（GB18483-2001）“小型规模饮食业单位餐饮油烟的最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除效率为60%”的要求。项目油烟废气产生和排放情况见表13。 表13 油烟废气产生和排放情况 类 型; 油烟产生量 （kg/a）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 油烟排放量 （kg/a）; 排放浓度（mg/m3）. 本项目; 24.48; 3.4; 安装1套油烟去除率为70%的油烟净化器; 7.344; 1.02. 《餐饮业油烟排放标准》（GB18483-2001）; /; /; 净化设施最低去除效率60%; /; 2.0. ⑶ 医疗废水处理设施恶臭 项目废水处理设施拟置于项目所在大楼负一层废水处理设施专用房内，采用“水解酸化+生物接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒工艺”。医院污水处理设施在运行过程中会产生恶臭气体，恶臭物质据文献报道多达23种，主要为NH3和H2S，其余少量为硫醇类、酮类、胺类、吲哚类、醛类和氯气等，污水处理站废气中还可能含有从污水中挥发出的细菌、病毒。 恶臭气体逸出理论复杂，国内外至今没有成熟的预测模型。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目自建污水处理站BOD5消减量为0.348t/a，NH3产生量1.079kg/a、H2S产生量为0.042kg/a。 项目采用的一体化污水处理设施构筑物内设置有一个臭气收集处理装置，该装置内设有活性炭，用于吸附污水处理设施在运行过程中产生的恶臭气体，处理效率为90%，则项目恶臭气体NH3排放量0.1079kg/a、H2S排放量为0.0042kg/a。恶臭气体经过臭气收集处理设备处理后，由引风机负压排入恶臭专用管道，于6楼楼顶高空排放。 ⑷ 制镜废气 本项目在眼镜制作过程中，根据电脑扫描的镜框数据，采用全自动化水轮砂打磨机快速打磨镜片，打磨是在封闭的空间内进行的，水轮砂打磨机的工作原理是镜片固定后，砂轮开始打磨镜片时，仪器自动碰喷水，故在镜片打磨过程中不产生打磨废气。 2、废水 ⑴ 污水的性质 本项目为眼科专科医院，无传染性废水产生；无放射性诊断及治疗、无洗印，因此不产生放射废水和洗印含银废水；项目检验、化验主要进行简单的血常规化验，病理检查、血液检验过程中不使用含氰、含铬的试剂，因此不产生含氰、含铬废水，故项目废水水质为一般医疗废水水质。医院外排废水主要包括：化验、手术、治疗等医疗科室排水；住院、门诊病人用水、医护人员用水、医院行政人员用水和洗衣间洗衣排水；医院配套食堂废水。其水质特点如下： a、化验、手术、治疗等门诊废水：化验科室只进行一般常规性检验，手术科室只进行眼科类型手术，治疗也只进行常规性的治疗。此类废水主要含有多种化合物、各类化学试剂、悬浮物、粪大肠菌群、COD、BOD5、病原体等。其中，化验室、检验室等过程产生少量化学废液，该部分废液采用容器暂时储存，作为危险废物交由渭南市医疗废物处置中心集中处置。 b、病房区排水：主要是来自病人、家属的盥洗以及病房卫生间的冲厕等排水。这类污水含有一定浓度的有机物，主要污染因子包括：悬浮物、粪大肠菌群、COD、BOD5、病原体等。 c、洗衣房废水：主要为清洗住院病床用品（床单、被套、枕套等）和手术室（床单、手术衣等）用品，此类废水主要含洗涤剂、细菌、COD、BOD5等。 d、医护人员及行政人员排水：医院工作人员盥洗、冲厕等排水。此类废水主要含粪大肠菌群、COD、BOD5等。 e、食堂废水：主要来自项目配套食堂清洗废水。此废水主要污染因子包括：动植物油、SS、COD、BOD5等。 ⑵ 废水污染物产生情况 医院排水污染物情况见表14。 表14 医院各部门排水情况及主要污染物 部门; 污水 类别; 主要污染物. COD; BOD5; SS; 病原体; 放射性; 重金属; 化学品; 洗涤剂; 动植 物油. 病房; 生活 污水; △; △; △; △. 门诊; 生活 污水; △; △; △; △; △. 手术室; 含菌 污水; △; △; △; △; △. 检验科; 检验 污水; △; △; △; △; △. 办公室; 生活 污水; △; △; △. 洗衣房; 洗衣 污水; △; △; △; △. 食堂; 食堂 废水; △; △; △; △; △. 由上表可以看出，医院污水比一般生活污水排放情况更为复杂，不同部门、科室排出的污水水质、水量各不相同。医院污水中的主要污染物包括病原性微生物、有毒有害的物理化学污染物两类。医院废水特殊污染来源如下： 病原微生物：主要有粪大肠菌群、多种传染性细菌和病毒、蛔虫卵等，这些细菌的主要通过饮水、食物等不同途径进入人体。 有毒有害的物理化学污染物：污水中除了COD、BOD5、SS等常规污染物外，有毒有害污染物主要有来自化验室、检验室在项目或制作化学清洗剂时，经常使用甲酸、盐酸、过氯酸等，酸碱废水采用碳酸氢钠、磷酸盐进行中和，在pH值达7～8后排入医院污水站，禁止直接排放。 由此可见，医院废水必须进行消毒和净化处理，否则会对纳污水体的水质产生污染。 ⑶ 污水水质及排放情况 本项目医疗废水、生活污水和食堂废水混合排放，均以医疗废水计，其中，制镜废水经沉淀后，上清液排入污水处理系统，沉渣作为一般固废由环卫部门收集处置。食堂废水经隔油池处理后，同医疗废水和生活污水经化粪池处理后，上清液排入医院一体化污水处理设施处理及消毒（次氯酸钠）后，最终排入渭南市西区污水处理厂。参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1“医院污水水质指标参考数据”，项目废水污染物产生及排放情况见表15。 表15 废水主要污染物的产生及排放情况一览表 排放; 医院污水; 废水量 （m3/a）. COD; BOD5; NH3-N; SS; 粪大肠 菌群; 动植 物油. 产生 情况; 产生浓度(mg/L); 300; 150; 50; 80; 1.6×108; 26; 4637.09. 产生量（t/a）; 1.391; 0.696; 0.232; 0.371; /; 0.121. 食堂废水经隔油池处理后，同医疗废水排入化粪池处理后，上清液进入一体化污水处理设备处理（水解酸化+生物接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒工艺），处理效率（%）; 40%; 50%; 55%; 60%; 99.9%; 30%. 排放 情况; 排放浓度(mg/L); 180; 75; 22.5; 32; 500; 18.2. 排放量（t/a）; 0.835; 0.348; 0.104; 0.148; /; 0.084. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 250; 100; /; 60; 5000; 22. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）二级标准; /; /; 25; /; /; /. 3、噪声 项目噪声主要来自设备噪声，此外还有人流、车流噪声。 主要设备噪声源来自污水处理站水泵运行噪声、污水处理间恶臭引风机运行噪声、食堂油烟净化器引风机等。各噪声源源强见表16。 表16 各噪声源源强一览表 序号; 设备名称; 噪声源强dB(A); 数量（台）; 治理措施; 备注. 1; 水泵; 65~75; 1; 减震、隔声; 地下一层. 2; 污水处理风机; 75~80; 1; 减震、隔声; 地下一层. 3; 油烟引风机风机; 75~80; 1; 减震、隔声; 楼顶西南侧. 外环境对本项目的主要噪声源为胜利大街和西六路行驶的车辆噪声。 4、固体废弃物 本项目固体废物主要为危险废物、一般固体废物和生活垃圾。其中，危险废物主要为医疗废物、污水处理站产生的污泥和污水处理站臭气处理装置产生的废活性炭；一般固体废物主要废包装袋、餐厨垃圾、废油脂等；生活垃圾主要来源于医院职工和病患所产生的生活垃圾。 ⑴ 危险废物 ① 医疗废物 医疗废物分为感染性废物、损伤性废物，主要来源于医疗过程中产生的手术、包扎残余物、化验检验室产生少量化学废液、化验检查残余物、血液及废医疗材料。根据项目设置科室，对照《医疗废物分类名录（卫医发【2003】287号）》，医疗废物分类情况见下表17。 表17 医疗废物分类情况 类别; 特征; 常见组分或者废物的名称; 本项目情况. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体体液、排泄物污染的物品，包括：①棉球、棉签、引流棉条、晒布及其他各种辅料；②一次性使用卫生用品及一次性医疗器械；③废弃的被服；④其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品; 含此类废物. 2、废气的血液、血清; 含此类废物. 3、使用后的一次性使用医疗器械视为感染性废物; 含此类废物. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、医用针头、缝合针; 含此类废物. 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等; 不含此类废物，眼科医院手术过程简单，手术刀等设备经消毒后重复利用. 3、载玻片、玻璃试管等; 含此类废物. 根据《第一次全国污染源普查城市生活源产排污系数手册》，医院医疗废物的产生系数为0.53kg/床·d，本项目拟建40张病床，则项目住院部医疗废物产生量约21.2kg/d（7.632t/a）；此外门诊年接待病患8000人，门诊医疗废物产生量按0.1kg/人，则门诊医疗废物产生量为0.8t/a。故本项目运营期，医疗废物共计8.432t/a。 ② 污水处理站污泥 根据《医院污水处理技术规范》中规定“每人每日污泥量（干物质）按14～27g/床·天设计”。本工程产生污泥量按20g/床·天（按40张床位计），含水率按90%计，因此本项目的污泥产生量2.88t/a。污泥里含有多种致病菌，属于危险废物。 由于项目污水处理设施采用生化法对医疗废水进行处理，污泥大部分回流至水解酸化，剩余污泥与格栅渣定期委托有资质单位清掏。 ③ 废活性炭 项目污水处理设施构筑物内设置有一个臭气收集处理装置，该设备内设有活性炭，用于吸附污水处理设施在运行过程中产生的恶臭气体。活性炭吸附装置吸附过程中会产生能力下降的废活性炭，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版）P815页，活性炭对有机废气的吸附量为：qc=0.25kg废气/kg活性炭，根据对恶臭废气工程分析，被活性炭吸附的总恶臭气体为0.1121kg/a，经计算项目活性炭使用量为0.45kg/a，即废活性炭的年产量为0.45kg/a。参照《国家危险废物名录（2016）》废活性炭属于HW49900-039-49危险废物，交由有资质单位处置。 - ⑵ 一般固体废弃物 ① 废包装袋 门诊部运营过程中产生的药品包装纸箱、纸盒等可回收垃圾属于一般固废，产生量为0.6t/a。收集后外售。 ② 餐厨垃圾 餐厅就餐人员最大容量为80人/d，餐余垃圾按照每人每天产生0.2kg计算，则餐厨垃圾产生量为16kg/d，合计5.76t/a。 ③ 废油脂 项目隔油池每5个工作日清掏一次，每次清理出废油脂约6kg，则废油脂年产生量为0.432t/a。 ④ 制镜废渣 本项目在眼镜制作过程中，打磨产生的沉渣经沉淀后，交由环卫部门统一处置。本项目年制作眼镜约1800副，沉渣产生量约为32.4kg/a。 ⑶ 生活垃圾 生活垃圾主要包括就诊患者、住院部病人和医院职工日常活动中产生的生活垃圾。本项目运营期年接待门诊患者8000人次，生活垃圾产生量按照0.2kg/人·次计，门诊患者生活垃圾产生量为1.6t/a；病房区40张病床，生活垃圾产生量按1.0kg/床·d，则病房区生活垃圾产生量为40kg/d，14.4t/a；医院职工36人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，工作人员生活垃圾产生量为18kg/d，6.48t/a。故项目生活垃圾产生量为62.44kg/d，即22.48t/a； 固体废物产生量及处置措施见表18。 表18 本项目固体废物产生一览表 序号; 污染物名称; 年产生量（t/a）; 废物属性; 废物代码; 处置措施; 排放量（t/a）. 1; 医疗废物; 8.432; 危险废物; 831-001-01; 分类收集暂存后，交渭南市医疗废物处置中心处置; 0. 2; 废活性炭; 0.45×10-3; 危险废物; 900-039-49; 活性炭厂家定期更换，废活性炭交由有资质单位处置; 0. 3; 污水处理设施污泥; 2.88; 危险废物; 831-001-01; 定期委托有资质单位清掏，项目不设暂存场所; 0. 4; 废包装; 0.6; 一般固废; /; 集中收集后外售废品回收站; 0. 5; 餐厨垃圾; 5.76; 一般固废; /; 集中收集后由环卫部门统一清运处置; 0. 6; 废油脂; 0.432; 一般固废; /; 设置专用容器收集，交由有资质的单位专门处理; 0. 7; 废渣; 0.032; 一般固废; /; 集中收集后由环卫部门统一清运处置; 0. 8; 生活垃圾; 22.48; 一般固废; /; 集中收集后由环卫部门统一清运处置; 0. 5、本项目污染物排放汇总情况 本项目三废排放汇总情况见表19。 表19 本项目三废排放情况汇总表 类型; 污染物名称; 产生浓度及产生量; 拟采取的环保措施; 排放浓度及排放量. 废气; 燃烧废气; NO2; 4.688kg/a; 油烟净化器收集后，经油烟管道引至楼顶排放; 4.688kg/a. SO2; 0.053kg/a; 0.053kg/a. 烟尘; 0.0059kg/a; 0.0059kg/a. 油烟废气; 3.4mg/m3、24.48kg/a; 安装一套处理效率大于70%的油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后，经油烟管道引至楼顶排放; 1.02mg/m3、7.344kg/a. 恶 臭; NH3; 1.079kg/a; 各水处理构筑物进行全封闭，污水处理设施构筑物内设置恶臭废气收集和活性炭吸附处理装置，恶臭气体经处理后，于6楼楼顶排放; 107.9g/a. H2S; 0.042kg/a; 4.2g/a. 废水; COD; 300mg/L、1.391t/a; 一体化污水处理设备（处理规模为15m3/d，采用“水解酸化池+生物接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒工艺”; 180mg/L、0.835t/a. BOD5; 150mg/L、0.696t/a; 75mg/L、0.348t/a. SS; 80mg/L、0.371t/a; 32mg/L、0.148t/a. 氨氮; 50mg/L、0.232t/a; 22.5mg/L、0.104t/a. 动植物油; 26mg/L、0.121t/a; 18.2mg/L、0.084t/a. 粪大肠菌群; 1.6×108MPN/L; 500MPN/L. 固废; 危 险 废 物; 医疗 废物; 8.432t/a; 设医疗废物暂存间，交由渭南市医疗废物处置中心处置; 0. 废活 性炭; 0.45×10-3t/a; 交由有资质 单位处置; 0. 一 般 固 废; 废包装; 0.6t/a; 定点收集后外售; 0. 餐厨 垃圾; 5.76t/a; 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理; 0. 废油脂; 0.432t/a; 废油脂设置专用容器收集后，交由有资质的单位专门; 0. 污水 处理 设施 污泥; 2.88t/a; 定期委托有资质单位清掏; 0. 废渣; 0.034t/a; 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理; 0. 生活 垃圾; 22.48t/a; 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理; 0.

- 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气 燃烧废气 | NO2 | 4.688kg/a | 4.688kg/a |
|  |  | SO2 | 0.053kg/a | 0.053kg/a |
|  |  | 烟尘 | 0.0059kg/a | 0.0059kg/a |
|  | 油烟废气 | 油烟 | 3.4mg/m3、24.48kg/a | 1.02mg/m3、7.344kg/a |
|  | 污水处 理设施 | NH3 | 1.079kg/a | 107.9g/a |
|  |  | H2S | 0.042kg/a | 4.2g/a |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | COD | 300mg/L、1.391t/a | 180mg/L、0.835t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L、0.696t/a | 75mg/L、0.348t/a |
|  |  | SS | 80mg/L、0.371t/a | 32mg/L、0.148t/a |
|  |  | 氨氮 | 50mg/L、0.232t/a | 22.5mg/L、0.104t/a |
|  |  | 动植物油 | 26mg/L、0.121t/a | 18.2mg/L、0.084t/a |
|  |  | 粪大肠 菌群 | 1.6×108MPN/L | 500MPN/L |
| 固 体 废 物 | 就诊患者、 职工生活 | 生活垃圾 | 22.48t/a | 0 |
|  | 眼镜制作 过程 | 废渣 | 0.034t/a | 0 |
|  | 医疗活动 | 医疗废物 | 8.432t/a | 0 |
|  |  | 废包装 | 0.6t/a | 0 |
|  | 餐厅食堂 | 餐厨垃圾 | 5.76t/a | 0 |
|  |  | 废油脂 | 0.432t/a | 0 |
|  | 污水处理 设施 | 污泥 | 2.88t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0.45×10-3t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目产生的主要噪声源为水泵、风机等设备，噪声源强约65-80dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于渭南市临渭区胜利大街与西六路十字南段，租用陕西上上房地产开发有限公司开发建设的上上国风-美郡小区其中的一栋6层（总高6层）商业用房和地下室用于本项目的运营，不涉及新占用土地及破坏地表植被等问题，生态功能可维持现状功能要求。项目运营期污染物产量较少且得到很好的治理。因此，该项目的建设对周围生态环境产生破坏和影响较小。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期只存在装修环节，因此，仅对装修期产生的废水、装修噪声、废气及固体废弃物进行影响分析评价。 - 1、废气 本项目施工废气主要为装修的有机废气及粉尘。 本项目在装修过程中使用电锯、切割机等设备工作时中会产生一定量的粉尘。由于本项目装修施工在室内进行且施工期很短，因此装修粉尘产生量较少。环评要求建设单位在施工过程中做好防护工作，及时清扫施工现场，减少粉尘对周围环境以及敏感点的影响。 本项目在装修过程中使用的装修涂料会产生一定量的涂料废气。主要污染物包括各种有机废气和异味等。由于项目只是进行简约装修，且工期短，故产生的涂料废气量少。环评建议建设单位在装修过程中应严格选用装修材料，使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。涂料的选取应严格选用环保型油漆，应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡。使室内空气中各项污染指标达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，避免对室内环境造成污染。同时装修结束后应加强室内通风措施，同时建议建设单位请专业检测机构对楼室内空气质量检验合格达标后再投入使用。 随着施工期的结束，装修粉尘和涂料废气的影响将消失，对周围环境影响也将消失。 2、废水 本项目施工废水主要为施工人员的生活污水，项目施工期间不设营地，施工人员生活辅助如厕所等均利用周边社会服务设施解决。施工人员的生活污水利用项目附近的红星村已有卫生设施进入化粪池，后纳入市政污水管道，排至渭南市西区污水处理厂处理，不直接排入地表水体，对水环境影响小。 3、噪声 项目施工内容主要为室内室外装修，施工设备主要为电钻以及切割机，其污染影响具有局部、流动性、短时性等特点，施工噪声影响属于短期影响，噪声源强约85~95dB。 施工期噪声的防治措施主要是以管理为主。施工设备选型上尽量选用低噪声设备；调整施工时间，避免扰民，对电钻、切割机等噪声设备应采取相应的限时作业。装修阶段应文明施工，设备轻拿轻放，尽量压缩使用频次。 本次评价要求建设单位在工程建设期应采取以下噪声控制措施： a. 合理安排施工方式，控制环境噪声污染。 选用低噪声施工机械和施工工艺，从根本上降低声源。同时加强对机械设备的检查、维护和保养，保持润滑，紧固各不见，维持设备处于良好的运转状态，减少运行震动噪声。 b. 严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。 不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象。 c. 严格控制施工时间。 进行室内装修，应当限制作业时间，避免对周围居民造成环境噪声污染。根据不同季节、不同时段，应合理安排施工计划和进度；禁止在午休时间（12：00~14：00）和夜间（22：00~06：00）进行施工作业，避免扰民。确因特殊需要须连续作业的，必须向当地环保主管部门申请批准后，且公告附近居民。 本项目最近敏感点主要为项目北侧和东侧的上上国风-美郡小区内的居民，随着项目施工期的结束，施工期噪声的影响即将消失，对本项目附近敏感点影响为暂时的，短期的。在采取上述措施后，对周围敏感点的影响较小，措施可行。 4、固废 本项目施工期间，施工人员食宿等利用当地社会服务设施解决，施工固废主要为装修产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 装修产生的建筑垃圾约10t，施工单位应尽量回收有用材料，不能利用的交由当地环卫部门统一清运处理；装修期间产生涂料油漆剩余物、涂料油漆桶等危险废物约0.1t，本环评要求严禁将涂料油漆剩余物倾倒于雨污水管道中，涂料油漆桶严禁随处丢弃，应交由当地环卫部门统一清运处理；施工人员的生活垃圾产生量约0.6t，集中收集后由环卫部门统一处置。本项目施工固体废物组成分相对简单，均得到妥善处置，对项目区环境影响较小。 综上所述，施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对装修现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度的减少装修期间对周围环境的影响。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）天然气燃烧废气 项目周围基础设施完善，市政天然气已接通，食堂采用市政天然气为燃料，天然气为清洁燃料，项目配套食堂天然气年用量为5860Nm3/a，其中NO2、烟尘及SO2的排放量分别为4.688kg/m3、0.0059kg/m3、0.053kg/m3。灶用天然气燃烧废气经专用烟道引至项目所在商业楼6层楼顶南侧排放，对外环境影响较小。 （2）油烟废气 项目配套食堂，每天最多可接待80名前来就餐人员，油烟产生量为0.068kg/d，24.48kg/a。食堂油烟采用油烟净化器（效率70%）处理后排放，排放浓度约为1.02mg/m3，油烟排放量约为7.344kg/a。满足GB18483-2001《餐饮业油烟排放标准》“小型规模饮食业单位餐饮油烟的最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除效率为60%”的要求。食堂油烟经油烟净化器处理后，经油烟管道引至楼顶排放，对大气环境影响较小。 （3）医疗废水处理设施恶臭 本项目污水处理间位于所在大楼负一层东北角，采用一体化污水处理设备，采用工艺为“水解酸化池+生物接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒”，设计处理能力15m3/d。一体化污水处理设施构筑物内设置有一个臭气收集处理设备，该设备内设有活性炭吸附装置，用于吸附污水处理设施在运行过程中产生的恶臭气体，恶臭气体经过臭气收集处理设备处理后，由引风机负压排入恶臭专用管道，于6楼楼顶排放，NH3排放量107.9g/a、H2S排放量为4.2g/a。 由于本项目污水处理站规模较小，恶臭产生量较小，且污水处理设备位于地下负一层，恶臭经活性炭吸附装置处理后，通过恶臭专用管道，于6楼楼顶高空排放，对周围环境及敏感点影响小。 二、水环境影响分析 项目建成后产生的废水主要是医疗废水（含生活污水、洗衣废水、食堂废水），全院废水产生量4637.09m3/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。其中，制镜产生的少量废水经沉淀后，上清液进入污水处理站；食堂废水经隔油池处理后，同其他废水排入化粪池处理后，上清液进入一体化污水处理站处理。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%～20%。”因此，本评价建议污水处理站的设计处理规模为15m3/d。 污水处理站拟采用“水解酸化池+接触氧化+沉淀+接触消毒（次氯酸钠）”处理工艺，其中次氯酸钠无需采用次氯酸钠发生器生产，直接外购次10%的氯酸钠溶液。为了精确投加、防止结晶，投加器会自动添加清水使10%的氯酸钠溶液稀释至1%的次氯酸钠溶液。然后按照稀释后溶液：污水1:1000比例加入污水中，进行废水消毒处理。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求，非传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.0h。项目采用的一体化污水处理设施的消毒池分为两格，每格容积为总容积的一半。池内设导流板，避免短流。可有效保证项目污水的消毒时间和消毒效果。同时接触池出口处应设取样口。 采用上述工艺，污水可以得到有效处理。医疗废水经处理后污染物浓度为CODcr≤180mg/L、BOD5≤75mg/L、SS≤32mg/L、氨氮≤22.5mg/L、动植物油≤18.2mg/L、粪大肠菌群≤500MPN/L，污水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准后，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂，最终排入渭河。由于项目废水不直接外排地表水体，对地表水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 1、噪声源分析 根据工程分析，项目营运期主要设备噪声来自水泵运行噪声、风机噪声。针对主要噪声源，本项目采取的措施见表20。各个噪声源距厂界的距离见下表21。 表20 项目主要设备噪声源强及治理措施 噪声源 名称; 位置; 距厂界最近距离（m）; 治理措施; 噪声级. 东; 南; 西; 北; 数量; 治理前; 治理后. 污水处理站风机; 负一层，设备间内; 5; 45; 18; 2; 1台; 选用低噪声设备，置于地下室内设备间内，基础减震; 80; 50. 水泵; 负一层，设备间内; 5; 45; 18; 2; 1台; 选用低噪声设备，置于地下室设备间，基础减震; 75; 45. 食堂油烟 风机; 楼顶西南侧; 12; 15; 6; 35; 1台; 选用低噪声设备，减震基础; 80; 60. 2、噪声预测 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： ⑴噪声影响预测 ①预测条件假设 a.所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b.考虑声源所在厂房及围护结构的隔声作用； c.考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 A、室内声源 (a) 计算室内声源靠近围护结构处产生的声压级： LP1=LW+10lg(Q4πr12+4R) 式中：Q—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB(A)； R—房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 (b) 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： LP1(T)=10lg(j=1N100.1LPlj) 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 (c) 计算靠近室外维护结构处的声压级： LP2(T)=LP1(T)−(TL+6) 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)； TL—围护结构窗户的隔声量，dB(A)；本项目TL为15 dB(A)。 (d) 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： LW=LP2(T)+10lgs B、室外点源 采用的衰减公式为： L（r）=L（r0）－20lg（r／r0） 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距离噪声源的距离，m。 C、合成声压级 在噪声源众多的情况下，某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分贝值叠加之和。计算式如下： 式中：LPT—某预测点迭加后的总声压级，dB(A)； LPi—i声源对某预测点的贡献声压级，dB(A)。 经计算本项目噪声源至各个厂界和环境敏感目标的贡献值见下表21。 3、噪声预测结果见表22。 预测结果见表21。 表21 噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点位置; 贡献值; 评价标准; 是否达标. 昼; 夜; 昼; 夜. 厂界噪声; 1#东厂界; 40.89; 60; 50; 达标; 达标. 2#南厂界; 36.54; 60; 50; 达标; 达标. 3#西厂界; 44.49; 60; 50; 达标; 达标. 4#北厂界; 45.28; 60; 50; 达标; 达标. 由表21可以看出，按本报告提出的措施后，项目北、东场界贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求，项目运行噪声对环境及周围敏感点影响较小。 距本项目最近的环境敏感保护目标为项目北侧10m处的上上国风美郡小区13号居民楼，在采取本报告提出的噪声防治措施后，项目运营期间的设备噪声可达标排放，对项目北侧最近的环境敏感目标影响较小。 四、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废物主要为危险废物、一般固体废物和生活垃圾。其中，危险废物主要为医疗废物和污水处理站污泥；一般固体废物主要包括废包装袋、餐厨垃圾等。本项目涉及眼镜加工，只对眼镜进行磨片处理，不涉及原材料的制作，原材料采取外购模式，本项目磨片采用水砂轮磨片，其废水由污水泵打入污水处理设备处理，基本无废料。 ⑴ 危险废物 ① 医疗废物 医院固体废物是“国家危险废物名录”中规定的一类，其特点是带有污染和传染性。医疗废物是一种特殊的污染物，主要来自病人的生活、医疗诊断、治疗过程中产生的各类有害固体废物。虽然医疗废物与其他种类的固体废物相比，其总量并不大，但由于这类废物中含有大量的病原微生物、寄生虫等有害物质，是产生各种传染病及病虫害的污染源之一，所以各国政府越来越高度重视医疗废物的管理与处理。 根据《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ241-2008），医疗废物收集包装袋不得采用聚氯乙烯塑料为制造原料，聚乙烯包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔，包装容积不得超过0.1m3，并在包装上加注“损伤性废物”字样等。 项目产生的医疗废物共计8.432t/a。医疗废物必须按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的聚乙烯专用包装物或者密闭的容器中内，交由具有专业危废处理资质的公司进行处理。加强管理，专人负责，及时将医疗废物进行分类、收集、消毒、包装、加注“损伤性废物”字样。医疗废物分类收集封装后送至负一层东北角医疗废物暂存间内暂存，有医疗废物外运专用出口。并委托危险废物处理中心进行处置，本医院已与渭南市医疗废物处置中心达成医疗废物处置协议，基本可消除医疗废物对人体健康和环境的危害。 ② 废活性炭 项目采用的一体化污水处理设施构筑物内设置有一个臭气收集处理设备，该设备内设有活性炭吸附装置，用于吸附污水处理设施在运行过程中产生的恶臭气体，活性炭用量为0.45kg/a，每年更换一次，根据《国家危险废物名录》（2016），该部分废活性炭属于危废（HW49900-039-49），活性炭由厂家定期更换，废活性炭交由有资质单位处置，场内不暂存。 ③ 污水处理站污泥 由于本污水处理站工艺为接触氧化法，因此污泥产生量较少，大部分污泥回流至水解酸化，剩余污泥及格栅渣委托有资质单位定期清掏。项目不设污泥暂存场所。 ⑵ 一般固体废物 ① 废包装 门诊部运营过程中产生的药品包装纸箱、纸盒等可回收垃圾产生量为0.6t/a，收集后外售废品回收站。 ② 餐厨垃圾 餐厨垃圾产生量为16kg/d，合计5.76t/a。设垃圾桶收集，日产日清，收集后交由环卫部门统一处理。 ③ 废油脂 经隔油池分离出来的废油脂产生量为0.432t/a，设置专用容器收集，同时必须交由有资质的单位专门处理，不得随意排入下水管道，尤其不得出售给不法商贩用于提炼下水油。 ④ 制镜废渣 制镜废水经沉淀后，产生少量的废渣，废渣主要成分为树脂，收集后，由环卫部门统一收集处置。 ⑶ 生活垃圾 生活垃圾主要为就诊患者、医院职工产生的生活垃圾，项目生活垃圾产生量为22.48t/a，设垃圾桶收集，日产日清，收集后交由环卫部门统一处理。 综上所述，项目运营期产生的固体废弃物均得到妥善处置，对外环境影响较小。 五、外环境对本项目的影响 医院作为特殊环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及自身产生一定影响；另一方面医院的正常运行又要求医院保持相对安静的环境，因此，还需分析外界噪声对本项目的影响。 项目西临西六路，为一般城市道路，双向单车道，且医院周围都是商铺，交通噪声与人员活动噪声可能会对本项目产生影响。 本次评价在医院楼西侧院界临路侧布设一个噪声监测点位，监测结果西场界：昼间53.3~54.1dB(A)、夜间42.9~43.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类区标准要求，且经过医院楼墙体隔声及距离衰减后，西侧交通噪声不会对院内病房及就诊环境产生影响。同时，医院拟对临路侧病房采用中空玻璃窗，隔声效果约为 15~20dB(A)，可对噪声起到有效的隔挡作用，同时考虑路边树林带起到的声屏障作用、以及空气对噪声起到衰减作用，外环境对本项目的影响较小。 六、环境风险分析 1、风险识别 本项目环境风险主要有医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在致病微生物扩散，以及医疗废水泄露、事故排放等有害因素产生的环境风险。 2、风险事故环境影响分析 （1）项目医疗废水泄露、事故排放风险分析 污水站发生非正常排放的情况主要有以下两种：①由于管理不当，处理效率下降；②次氯酸钠投加器故障，消毒设施失效。 污水处理设施发生故障时，COD排放浓度300mg/L，COD浓度不满足污水排放标准，不能排入城市污水管道。一体化污水处理措施故障率很小，加之定期对污水处理设施检查和维修，因此污水处理设施发生故障的可能性较小。则本项目污水站非正常排放主要考虑次氯酸钠投加器故障，污水未经消毒直接排放到市政污水管网，本项目废水中含有致病菌，这些致病菌可能会在污水管网滋生，并通过鼠、蝇、蚊等传播，对人类健康造成威胁。 若医院污水处理系统发生故障时（故障主要是消毒系统发生故障），预计该故障在半天时间内可以维修使其正常运转，因此建议污水处理设备调节池可设计为日处理污水量的8小时为宜，待消毒系统维修正常运转后，将调节池废水处理达标后排放，对周围环境影响小。 （2）医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。据检测，医疗废物中存在着大量的病菌、病毒等，引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。 医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，若不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。 项目医疗固废暂存处位于医院所在大楼负一层东北角，建筑面积约12m2，医院产生的医疗废物暂存此处，定期送渭南市医疗废物处置中心处置，做好相关转运、登记等工作。危废暂存间应做好防渗措施及地面废水收集系统，能够满足医疗废物暂存需要。 七、污染防治措施可行性分析 1、废气防治措施可行性分析 ⑴油烟废气 项目配套设有食堂，食堂油烟产生量为0.068kg/d，24.48kg/a。项目安装1套油烟去除率为70%的油烟净化器和配套总风量为5000m3/h的排风风机。油烟排放量为7.344kg/a（5.1g/h），排放浓度为1.02mg/m3，满足《餐饮业油烟排放标准》（GB18483-2001）“小型规模饮食业单位餐饮油烟的最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除效率为60%”的要求。油烟经油烟净化器处理后，由专用烟道引至6楼楼顶排放。措施可行。 ⑵医疗废水处理设施恶臭 污水处理站在生化处理过程中会产生恶臭废气。项目采用的一体化污水处理设施构筑物内设置有一个臭气收集处理装置，该装置内设有活性炭。恶臭气体经引风机引至臭气处理装置，经活性炭吸附处理后，由引风机负压排入恶臭专用管道，于6楼楼顶排放。由于项目污水处理站位于地下负一层，恶臭经活性炭吸附处理后污染物排放量较少，污水处理站界处贡献值均远小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 标准值要求，措施可行。 2、水污染防治措施可行性分析 ⑴污水处理措施可行性分析 ①污水处理站处理能力 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%～20%。”经工程计算，本项目污水排放量为12.881m3/d，因此本评价建议污水处理站的设计处理规模为15m3/d。 ②本项目污水处理工艺 根据工程分析可知，本项目排水量为12.881m3/d（合计4637.09m3/a），其中食堂废水经隔油池处理后，同医疗废水和生活污水混合排放，均以医疗废水计。制镜废水经沉淀后上清液进入废水处理设施。污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌群、动植物油等。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目医疗废水采用一体化污水处理设备，污水处理设备具体工艺流程如下： 图5 项目污水处理站工艺流程图 污水处理工艺介绍： 1）污水的调节 医院内所有排水经过管道排至地下室的化粪池（该化粪池也可起到调节池的作用，需要定期清掏，清掏周期3个月）内。化粪池设置为三格，第三格出口安装提篮式格栅，对出水的大颗粒悬浮物进行拦截，以确保后段设备正常运行。经过调节后的污水由设备间的污水泵将污水提升至生化设备内。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“医院污水处理系统应设调节池。连续运行时，其有效容积按日处理水量的6~8小时计算。” 因此，环评要求，项目化粪池有效容积不应小于6小时水处理量，按日处理水量的8小时设计为宜。本环评建议化粪池有效容积为8m3。 2）水解酸化池（A级生化池） 水解酸化过程中起作用的细菌为水解细菌、产酸菌，均在无氧条件下，不需要动力曝气，因而水解酸化池能在无能耗的条件下将有机物部分降解，降低了运行成本；同时酸化水解菌能将大分子的难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物，提高后续好氧处理单元的处理效果。采用水解酸化工艺，可大大缩短好氧生化所需的时间；同时处理后出水水质更好，既节省了投资，节约了运行成本，又提高了环境效益。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“A级生化池水力停留时间一般为2.5h~3h。” 3）好氧接触氧化反应（O级生化池） 污水在进入A段后再进入O段，污水在好氧段，有机物被好氧微生物氧化分解，废水好氧接触氧化反应是利用需氧微生物（主要是需氧细菌）分解废水中的有机污染物，使废水无害化的处理方法。接触氧化法具有如下特点： a.具有丰富的生物相：接触氧化池内有充沛的溶解氧和有机物，在气水的剧烈掺泥作用下，加速了有机物的传质过程，膜面水的更新和生物膜的更新，有利于微生物的生栖增殖，因此生物膜上的生物相非常丰富。有细菌类、球衣细菌、丝状菌类、原生动物及后生动物，形成了有机物—细菌—原生、后生动物丰富而稳定的食物链。 b.具有高浓度的生物量：生物填料具有较大的比表面积，在布气均匀并具有足够的曝气强度的条件下，填料被活性生物膜所布满，形成了庞大的生物膜主体结构，有利于维护生物膜的净化功能。 c.工艺流程简单、设备运行可靠、操作简便：接触氧化法具有丰富的生物相和高浓度的生物量，在运行上具有较高的容积负荷，并能适应高负荷的冲击，污泥生成量少。由于附着生物膜载体的沉降性能比活性污泥要好的多，所以有丝状菌附着于膜上时，不易产生污泥膨胀的危害，并具有一定的脱磷、脱氮能力，能保证出水水质。不易堵塞，运行畅通。填料耐腐蚀能力强，造价低，体积小，重量轻，适应性强，处理效果好。 d.承受污水水质、水量变化的抗冲击负荷能力强，对pH和有毒物质具有较大的缓冲作用。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“生物接触氧化池污泥负荷可采用0.8~1.5kg-BOD5/（m3填料·d），水力停留时间2~3h，气水比15~20。” 4）沉淀处理 沉淀池是应用沉淀作用去除水中悬浮物，污水中SS的去除主要靠沉淀作用。 5）消毒处理 医院污水经生化处理后，除部分细菌随污泥沉淀下来外，大部分大肠杆菌、粪便链球菌等致病菌仍然存在污水中，必须进行消毒处理。 目前，医院污水的消毒方式很多，如液氯法、臭氧法、次氯酸钠法、二氧化氯法等。本项目污水消毒选用次氯酸钠溶液消毒，次氯酸钠液体投入水中，瞬时水解形成次氯酸和次氯酸根，因次氯酸是很小的中性分子，不带电荷，能迅速扩散到带负电的菌(病毒)体表面，并通过细菌的细胞壁，穿透到细菌内，次氯酸极强氧化性破坏了菌体和病毒上的蛋白质等酶系统，从而杀死病原微生物。其中次氯酸钠无需采用次氯酸钠发生器生产，直接外购次10%的氯酸钠溶液。为了精确投加、防止结晶，投加器会自动添加清水使10%的氯酸钠溶液稀释至1%的次氯酸钠溶液。然后按照稀释后溶液：污水1:1000比例加入污水中，进行废水消毒处理。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），环评要求项目接触消毒池的容积应满足接触时间和污泥沉积的要求，且污水接触消毒时间不宜小于1h。接触池出口处应设取样口。 ③废水处理效果 环评要求本次项目建设需严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关要求进行，确保项目污水出水水质可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61-224/2011）二级标准。 按环评提出的污水处理措施，废水处理前后水质状况详见表22。 表22 污水处理效果 污染项目; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 粪大肠菌群 （个/L）. 进水水质（mg/L）; 300; 150; 80; 50; 26; 1.6×108. 出水水质（mg/L）; 180; 75; 32; 22.5; 18.2; 500. 处理效率（%）; 40%; 50%; 60%; 55%; 30%; 99.9%. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 250; 100; 60; /; 22; 5000. 《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2011）二级标准; /; /; /; 25; /; /. ⑵污水处理厂接纳项目污水的可行性分析 渭南市西区污水处理厂厂址位于张庄村东，设计规模为日处理污水10万吨，总投资2.19亿元，收水范围为渭南市临渭区城区。一期工程日处理污水6万吨，投资1.23亿元，采用SBR工艺，2000年12月29日开工建设，2006年12月1日实现满负荷运行,出水水质执行国家一级排放B标准。污水处理厂二期扩建工程建设规模为日处理污水4万吨，铺设污水截流干管17.8公里，采用CASS工艺，厂区总占地26.58亩,项目总投资9600万元。该工程于2009年5月29日开工建设，2011年5月31日建成通水，2011年8月13日正式实现了满负荷运转和达标排放。 渭南市西区污水处理厂提标改造工程已于2012年6月20日正式开工建设。该工程位于市区污水处理厂二期工程东邻，共占地21.77亩。建设内容包括4万吨深度处理设施、10万吨的生物曝气滤池。于2016年7月完成。 本项目已敷设市政污水管网。本项目日排水总量约12.881m3/d，占污水处理厂处理规模的0.013%，占污水处理厂污水处理能力份额较小，故渭南市西区污水处理厂有能力接纳并处理项目所排污水，且本项目污水负荷较低，对污水厂的处理负荷冲击较小，不会对污水处理厂正常运行造成影响。因此，项目污水依托渭南市西区污水处理厂处理可行。 ⑶地下水污染防治措施 拟建项目的污水处理设施、污水管道、医疗废物暂存间应采取相应的防渗漏措施，以防止拟建项目排放的污染物污染地下水。具体措施： ①在污水处理站底部、四周设水泥防护层，并涂环氧树脂防渗；防渗系数K≤10-7cm/s，防止污水渗漏； ②污水处理站设自动水量、水位监测仪器，对水量和水位进行监测，当出现水量、水位变动较大时，及时采取相应调节措施； ③医疗废物暂存间进行地面硬化和防渗处理，防渗系数K≤10-7cm/s。 在采取以上防渗措施后，该建设项目在运行期不会对该项目所在地的地下水质量有明显不良的环境影响，措施可行。 3、噪声防治措施 ⑴ 设备噪声污染防治措施 根据项目情况，建设方采取了以下噪声防治措施： ①项目选用低噪声、低振动、高质量的风机、水泵等设备，风机、水泵安放在地下一层污水处理间内，且噪声设备采取基础减振措施； ②进出口风管采用软连接，以降低振动噪声； ③食堂油烟净化器风机放置于楼顶西南测，采集基础减振，尽量减小对周围居民的影响； ④平时加强设备维护，确保设备正常运行，避免因不正常运行产生较高噪声，确保厂界噪声达标排放。 采取以上降噪措施后，项目场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，措施可行。 ⑵ 交通噪声防治措施 为降低交通噪声对医院的影响，医院拟对临路侧病房采用中空玻璃窗，采用双层窗可使室内噪声降低15~25dB(A)；通过墙壁、隔声窗以及绿化带的阻隔，基本上可消除外环境噪声对本项目的影响，措施可行。 4、固废防治措施 根据工程分析，本项目运营期产生的固体废物主要为医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、废包装材料和生活垃圾等。 ⑴ 医疗废物 本项目设医疗废物暂存间，产生的医疗废物于医疗废物暂存间暂存后，交由渭南市医疗废物处置中心统一收集处理。 依据《医疗废物管理条例》（国务院［2003］第380 号令）以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部［2003］第36 号令），项目医疗废物污染防治措施如下： ①医院应设置负责监控医疗废物安全处置工作的部门或者配备专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，落实医疗废物管理责任制。 ②医院产生的医疗废物应根据其特性分类收集，将损伤性和感染性及其它医疗废物分类收集，进行包装（专用袋、锐器盒），并进行标示，入库房时，要分类登记，医疗废物要有计量，并盛装于周转箱内； ③医院应及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标识和警示说明；应当使用符合国家标准的医疗废物专用包装物、容器；医疗废物专用包装物、容器必须完整密封，可重复利用的应当及时清洁和消毒。 ④固体临时储存设施应按其类别分别设置一般固体废物区和危险固体废物储存区，各储存分区设有明显的标志。库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标示和“损伤性废物”、“感染性及其它废物”（字样）； ⑤医疗废物的储存设施、设备应当远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。本项目医疗废物与生活垃圾不混合存放，且医疗废物暂存间设置在医院所在大楼负一层东北角。 ⑥医疗废物不得露天存放。废医疗器械、废液等临时储存时间不得超过2 天，组织肉体储存时间不得超过24h。并必须当日消毒，消毒后装入容器。 ⑦医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至临时储存地点。 ⑧医院必须严格遵守有关危险废物的储存规定，建立一套完善的储存管理体制。建立医疗废物管理责任制，做到层层有人负责，做到专人、专车、专锁、专屋、专帐，无泄漏、无扩散。 ⑨医疗废物一般每天早上收集一次，用大型医疗废物袋将每层的医疗废物汇总在一个袋子里转运到医疗废物暂存间。医院医疗废物收集后统一交由渭南市医疗废物处置中心处置。 此外，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求，危险废物临时贮存场所的地面和裙角采用坚固、防渗的材料建造，场所基础做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，敷设耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 采取上述措施后，项目产生医疗废物得到妥善处理，措施可行。 ⑵ 污水处理站污泥 污水处理站产生的污泥，定期委托有资质单位清掏。本项目不设污泥暂存场所。措施可行。 ⑶ 废活性炭 污水处理设施构筑物内的恶臭废气处理装置中的活性炭由厂家定期更换，废活性炭交由有资质单位处置，项目不设活性炭暂存场，措施可行。 ⑷ 废包装材料 门诊部运营过程中产生的药品包装纸箱、纸盒等可回收垃圾，收集后外售废品回收站，措施可行。 ⑸ 生活垃圾 项目产生生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一收集处理，日产日清，措施可行。 ⑹ 餐厨垃圾 餐厨垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一收集处理，日产日清，措施可行。 ⑺ 废油脂 经隔油池分离出来的废油脂设置专用容器收集，同时必须交由有资质的单位专门处理不得随意排入下水管道，尤其不得出售给不法商贩用于提炼下水油。措施可行。 - ⑻ 废渣 - 制镜产生的少量废渣，经收集后交由环卫部分统一收集处理，措施可行。 5、风险防范措施 （1）医疗废水泄露、事故排放风险防范措施 由于项目场地限制，本项目不另建事故水池，设调节池作为应急事故水池，事故池的容积不小于日最大排水量的30%。本环评建议项目配备一台备用污水处理消毒设施，若当污水处理站消毒处理设施失效时，应立即启用备用污水处理消毒设施，确保消毒到位。此外，对污水处理设施、排水管网采取防渗措施，加强污水处理设施日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放。 （2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中风险防范措施 ① 认真执行各项安全措施，做到防鼠、防蚊蝇、防止渗漏和雨水冲刷； ② 禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾； ③ 医疗废物分类管理，感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药理性废物、物化学性废物不能混合收集； ④ 专职人员必须按指定时间、路线、并使用专用密闭运输工具收集和运送医疗废物； ⑤ 从各医疗废物产生点收集的废物分类放置于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）的包装物或容器内； ⑥ 认真执行登记制度，收集医疗废物及时登记，登记内容包括医疗废物的来源种类、重量或数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等，并保存好登记资料。 ⑦ 收集的医疗废物不能外流、泄露、扩散，只能交由有资质单位处置； ⑧ 将医疗废物交由医疗废物处置单位时，依照危险废物转联单制度填写和保存转移联单； ⑨ 每次收集完毕，对医疗垃圾暂存； ⑩ 一旦发生医疗废物流失、泄露、扩散时，立即向医疗感染科管理部门报告； ⑪ 医疗废物暂存时间不能超过2天。 八、环境管理与监测计划 1、施工期环境管理与监控 本项目租赁商业店铺，施工期仅对内部进行装修，不增加建筑面积，不涉及土建施工。施工周期短，对周围环境影响较小。 2、运营期环境管理计划 设兼职环保管理人员1人。 ①贯彻国家有关环境保护政策、法规，制定医院的环保规划，环保规章制度，并实施检查和监督。 ②严格执行建设项目“三同时”制度。 ③拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ④配合环保部门，做好日常环境保护管理和监测工作。 ⑤做好污染事故的应急处理。 2、环境监测计划 营运期污染源与环境监测计划见表23。 表23 污染源与环境监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 食堂油烟废气; 油烟; 油烟排放口; 1个; 每年 1次; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度. 污水处理恶臭气体; NH3、H2S; 恶臭排气筒排放口; 1个; 每年 1次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 标准值要求. 废水; pH、COD、BOD5、SS、粪大肠菌群、氨氮、总余氯、阴离子表面活性剂、动植物油等; 污水处理站 总排口; 1个; 每季 1次; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中氨氮执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准. 粪大肠菌群; 污水处理站 总排口; 1个; 每月 1次. 厂界 噪声; Leq(A); 场界外1m; 4个; 每年 1次; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准. 十、主要环保投入 本项目总投资2000万元，其中环境保护投入44.9万元，占总投资的2.25%。本项目环境保护投入情况见表24（最终环境保护投入情况以工程实际核算为主）。 表24 项目环保投入估算表 治理工程; 环保设备; 环保投资（万元）. 运 营 期; 废气; 油烟废气; 处理效率大于70%的油烟净化器和配套总风量为5000m3/h的排风风机; 8. 医疗废水处理设施恶臭; 活性炭吸附装置1套; 1. 废水; 生活、医疗废水; 一座有效容积8m3的化粪池; 2.5. 一体化污水处理设备1座，日处理15m3/d; 25. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备、减振、隔声; 3. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶40个; 0.1. 医疗垃圾; 医疗废物暂存间1间、专用收集箱; 5. 餐厨垃圾; 垃圾桶5个; 0.1. 废油脂; 废油脂专用垃圾桶; 0.2. 合计; /; 44.9. 十一、项目环保设施清单 ⑴ 验收范围：环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 ⑵ 验收清单：根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(中华人民共和国国务院令 第682号)规定，第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告”。 本项目运行后，噪声和固体废弃物属于渭南市临渭区环境保护局验收，废气和废水属于企业自主验收。环境管理清单（建议）见表25。 表25 环境管理清单（建议） 污染物 类 型; 治理项目; 污染防治设施; 标 准; 备注. 废气; 恶臭; 各水处理构筑物进行全封闭，污水处理设施构筑物内设置恶臭收集和活性炭吸附装置，处理效率为90%，恶臭经处理后由引风机负压排入管道，于6楼楼顶高空排放; GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表 3 标准值要求; 企业自主验收. 油烟废气; 1套油烟去除率为70%的油烟净化器和配套总风量为5000m3/h的排风风机，油烟处理后，经油烟管道引至楼顶排放; 《餐饮业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准要求. 废水; 生活、医疗废水; 废水经有效容积8m3的化粪池处理后，排入污水处理站，污水处理站采用一体化污水处理设备，处理规模为15m3/d，采用“水解酸化池+生物接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒工艺”，废水排放口处预留检测口; GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2规定的预处理标准及和DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中的二级标准. 固废; 医疗废物; 设医疗废物暂存间12m2，危险废物临时贮存场所的地面和裙角采用坚固、防渗的材料建造，场所基础做防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，敷设耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。医疗废物收集后，交由渭南市医疗废物处置中心处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单相关规定; 渭南市临渭区环境保护局验收. 废活性炭; 活性炭厂家定期更换，废活性炭交由有资质单位处置，项目不设废活性炭暂存场所; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单相关规定. 污水处理站污泥; 委托有资质单位定期清淘，项目不设污泥暂存场所; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单相关规定. 餐厨垃圾; 设垃圾桶收集，定点收集后，委托环卫部门统一处置; 处理处置率100%. 废油脂; 废油脂设置专用容器收集后，交由有资质的单位专门处理. 废包装物; 收集后，外售废品回收站. 制镜废渣; 收集后委托环卫部门统一处置. 生活垃圾; 设垃圾桶收集后，委托环卫部门统一处置. 噪声; 设备运行时产生的噪声; 基础减震、隔声; GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中的2类标准. 环境 管理; 1、开展综合利用，减少三废排放 2、建立健全环保设备管理制度和管理措施 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行 4、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准 5、组织企业环保专业技术培训，提高人员业务水平 6、提高企业职工的环保意识. - 污染物排放清单 - 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）“依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。”中的相关要求，本项目污染物排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向情况见下表26。

表26 项目污染物排放清单 分类; 工程组成; 排放污染物种类; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 总量 指标; 排放污染物分时段; 排污口信息; 执行标准; 向社会公开信息内容. 废气; 恶臭; 污水处理设施; NH3; 各水处理构筑物进行全封闭，一体化污水处理设施构筑物内设置活性炭吸附装置，恶臭去除效率为90%；恶臭气体经处理后，通过管道引至楼顶排放; ≤1.0mg/m3; 107.9g/a; 无; 连续; 楼顶排放; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表 3 标准值要求; ①废气治理措施、设计参数、去除效率及其其运行情况； ②例行监测达标情况. H2S; ≤0.03mg/m3; 4.2g/a; 无; 连续; 楼顶排放. 天然气燃烧废气; 食堂; NO2; 油烟净化器收集后，经专用烟道引至6楼楼顶排放; /; 4.688kg/a; 无; 间断; 楼顶排放; /. SO2; /; 0.053kg/a; 无; 间断. 烟尘; /; 0.0059kg/a; 无; 间断. 食堂油烟; 食堂; 油烟; 安装一套处理效率大于70%的油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后，通过油烟准用管道楼顶排放; 1.02; 7.344kg/a; 无; 运营期全时段; 油烟专用烟道楼顶排放; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值. 废水; 生活医疗污水; 隔油池、化粪池、一体化污水处理设施; COD; 食堂废水经隔油池处理后，同医疗废水经化粪池处理后，上清液排入15m3的一体化污水处理站，处理达标消毒后，经市政污水管网进入渭南市西区污水处理厂集中处理; 180mg/L; 0.835t/a; 0.84t/a; 运营期全时段; 排入市政污水管网; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中氨氮执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准; 废水治理措施； 例行监测达标情况. BOD5; 75mg/L; 0.348t/a; 无. SS; 32mg/L; 0.148t/a; 无. 氨氮; 22.5mg/L; 0.104t/a; 0.11t/a. 动植物油; 18.2mg/L; 0.084t/a; 无. 噪声; 设备运行; 水泵、污水处理设施风机、食堂油烟风机; Leq; 选用低噪声设备、室内放置、基础减振; 厂界达标排放; 无; 运营期全时段; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 噪声治理措施； 例行监测达标情况. 固废; 生活过程; 生活办公; 生活垃圾; 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理; /; 22.48t/a; 无; 运营期全时段; 垃圾收集点设明显标志; 生活垃圾处置参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）; 产生情况及其去向. 污水处理设施; 臭气处置装置; 废活性炭; 交有资质单位处置; /; 0.45t/a; 无; 运营期全时段; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求以及2013年修改单相关规定; 产生情况及其去向. 废水处理设施; 污泥; 委托有资质单位定期清掏; /; 2.88t/a; 无; 运营期全时段; /. 医院; 医疗垃圾; 医疗垃圾; 设面积为12m2的医疗废物暂存一间，医疗废物分类收集收，交由渭南市医疗废物处置中心处置; /; 8.432t/a; 无; 运营期全时段; 垃圾收集点设明显标志; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求以及2013年修改单相关规定; 产生情况及其去向. 废包装; 废包装; 收集后外售废品回收站; /; 0.6t/a; 无; 运营期全时段; 垃圾收集点设明显标志; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）中有关要求; 产生情况及其去向. 食堂; 隔油池; 废油脂; 废油脂设置专用容器收集后，交由有资质的单位专门处理; /; 0.432t/a; 无; 运营期全时段; 专用废油脂收集桶; 产生情况及其去向. 制作眼镜; 制作眼镜; 制镜废渣; 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理; /; 0.032t/a; 无; 运营期全时段; /; 产生情况及其去向.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气燃 烧废气 | NO2、SO2、 烟尘 | 油烟净化器收集后，经专用烟道引至6楼楼顶排放 | / |
|  | 油烟废气 | 油烟 | 油烟经处理效率大于70%的油烟净化器处理后，经油烟管道引至楼顶排放 | 《餐饮业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准要求 |
|  | 污水处 理设备 | NH3、H2S | 各水处理构筑物进行全封闭，污水处理设施构筑物内设置恶臭废气收集和活性炭吸附装置，恶臭经处理后由引风机负压排入恶臭专用管道，于6楼楼顶高空排放。 | 满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中表 3 标准值要求 |
| 水 污 染 物 | 生活医疗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群等 | 废水经化粪池处理后，上清液排入一体化污水处理设备（处理规模为15m3/d，采用“水解酸化池+生物接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒工艺”） | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2中的预处理标准，其中氨氮执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理 | 处理处置率100% |
|  | 医疗活动 | 医疗废物 | 设医疗废物暂存间，交由渭南市医疗废物处置中心处置 | 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单相关规定 |
|  |  | 废包装 | 收集后外售废品回收站 | 处理处置率100% |
|  |  | 制镜废渣 | 收集后环卫部门统一处理 | 处理处置率100% |
|  | 餐厅食堂 | 餐厨垃圾 | 垃圾桶收集后、交市政环卫部门统一处理 | 处理处置率100% |
|  |  | 废油脂 | 废油脂设置专用容器收集后，交由有资质的单位专门处理 | 处理处置率100% |
|  | 污水处理 设施 | 污泥 | 定期委托有资质单位清掏 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单相关规定 |
|  |  | 废活性炭 | 交由有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 经减震、隔声后，厂区南、西场界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在区域属于城市建成区，项目租赁商业铺位装修后经营，不存在土建施工过程对该地区内的动物和生态植被等生态要素的影响。项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 结论建议

一、结论 1、项目概况 渭南爱尔眼科医院有限责任公司在渭南市临渭区胜利大街与西六路十字南段建设渭南爱尔眼科医院，租用陕西上上房地产开发有限公司开发建设的上上国风-美郡小区其中的一栋6层（总高6层）商业用房和地下室为本项目用房，总建筑面积5577.97m2（其中地上建筑面积5317.97m2，地下负一层面积260m2），拟建项目规划住院床位40张，年接待患者8000人，平均年住院人数约1000人。 本项目诊疗科目包括小儿眼科、青光眼科、白内障科、眼底病科、角膜病，眼屈光及医学验光配镜等。项目不设置传染病区，无辐射放射内容，项目后期若涉及辐射源仪器设备须另行办理环保手续。 项目总投资2000万元，其中环保投资44.9万元，占总投资额的2.25%。 2、产业政策相符性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“第一类：三十六、教育、文化、卫生、体育服务业：29、医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类。此外，本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，且项目已取得渭南市临渭区卫生和计划生育局的批准文件（渭临卫法字（2016），第22号）同意本项目建设（见附件二）。因此，项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 3、环境质量现状 （1）大气环境 项目所在区环境空气中SO2与NO21小时均值和24小时均值符合《环境空气质量标准》二级标准要求，PM1024小时均值均超标，当地环境空气质量状况一般。 （2）声环境 项目厂界监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准要求标准要求。声环境质量良好。 4、环境影响分析结论 （1）废气 项目食堂采用清洁燃料天然气。灶用天然气燃烧废气经专用烟道引至项目所在商业楼6层楼顶南侧排放，对外环境影响较小；食堂油烟采用油烟净化器（效率70%）处理后经专用烟道引至项目所在商业楼6层楼顶楼顶排放。满足GB18483-2001《餐饮业油烟排放标准》“小型规模饮食业单位餐饮油烟的最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化设施最低去除效率为60%”的要求。对大气环境影响较小。 本项目污水处理站会产生恶臭废气。一体化污水处理设施构筑物内设置有一个臭气收集处理设备，该设备内设有活性炭吸附装置，用于吸附污水处理设施在运行过程中产生的恶臭气体，恶臭气体经过臭气收集处理设备处理后，由引风机负压排入恶臭专用管道，于6楼楼顶高空排放。恶臭废气排放量较小，且设备单独存放于负一层污水处理间，故医疗废水处理设施恶臭对本项目及外环境影响较小。 （2）废水 本项目产生废水经自建污水处理设施处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中的二级排放标准后，经市政污水管网排入渭南市西区污水处理厂进行集中处理，对周围水环境影响小。 （3）噪声 运营期主要噪声设备为污水泵及风机，均位于项目所在大楼负一层，选用低噪声设备，基础减振等措施后，项目场界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固废 生活垃圾设垃圾桶收集，委托环卫部门统一处置；餐厨垃圾设置垃圾桶收集后。委托环卫部门同一处置；医疗废物设医疗废物暂存间，交由渭南市医疗废物处置中心统一处置；废包装物收集后，外售废品回收站；污水处理站产生的污泥，委托有资质单位清掏，项目不设污泥暂存场所；制镜废渣收集后交由环卫部门统一处理；活性炭由活性炭厂家定期更换，废活性炭交由有资质单位处置，项目不设废活性炭暂存场。 二、总结论 本项目符合国家及地方产业政策；建设单位在严格落实本评价提出的环保措施，履行环保“三同时”手续，加强运营过程中污染防治措施的情况下，污染物可达标排放。从满足环境质量目标的角度考虑，项目建设是可行的。 三、建议与要求 1、要求 （1）按照设计及环评要求认真落实各项污染防治措施，认真执行环保设施与主体工程“三同时”制度，工程建成后，验收合格后，方可正式运行； （2）项目污水处理设备的建设需严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关要求进行，保证项目废水在污水处理设备中有足够的停留时间，确保项目污水出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61-224/2011）二级标准要求； （3）加强对项目医疗废水处理站的运营管理，避免出现跑冒滴漏及废水超标排放标准； （4）医疗废物属于危险废物，其贮存、运输应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》等相关规定及本报告提出的要求，设置医疗废物暂存间，委托有资质的单位对医疗废物进行回收处置。 2、建议 （1）严格落实各项环保措施要求，确保各项污染物均达标排放； （2）加强环境管理和宣传教育，提高医院工作人员环保意识。