- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      渭南烙印中西医结合医院

建设单位（盖章）： 渭南烙印中西医结合医院

编制日期：           2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 渭南烙印中西医结合医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 李朋利 | 联系方式 | 13991935617 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）临渭县（区）双王办八里店村 |  |  |
| 地理坐标 | （34度31分49.460秒，109度29分34.460秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8413中西医综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 医院841 其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 渭南市临渭区卫生健康局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 渭临卫健发〔2021〕136号 |
| 总投资（万元） | 680 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2.94 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目为医疗卫生机构的建设，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“第一类 鼓励类”中的 “三十七、卫生健康-5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 2021年4月21日，渭南市临渭区卫生健康局以渭临卫健发〔2021〕136号对本项目进行了批复，因此项目符合相关规划及产业政策；根据《市场准入负面清单》（2022年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类；同时对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》的通知，本项目不在其列，项目符合国家产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 根据渭南市人民政府印发《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政[2021]35号），本项目所在区域属于重点管控单元，项目“三线一单”符合性分析见表。 表1-1 项目与“三线一单”符合性分析 项目; 内容; 符合性. 生态保护红线; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源地等敏感区域，不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 本项目评价范围内环境质量现状良好，项目实施后产生的废气、噪声等虽然对大气环境、声环境造成一定的负面影响，但对其影响程度很小，不会改变环境功能区，能够符合环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目不属于高耗能高污染的企业，项目总体耗能较小，且用水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)》。; 符合. 本项目符合渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案中重点管控单元管控要求：以“双碳战略为突破口，进一步优化产业布局，持续推进能源化工产业转型升级，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不优、生态环境风险高等问题”。; 符合. 综上所述，本项目建设满足国家及渭南市关于“生态保护红线、资源消耗上限、环境质量底线和环境准入负面清单”相关要求。 3、与相关规划符合性分析 表1-2项目与相关规划符合性分析一览表 序号; 规划; 规划内容; 本项目情况; 判定 结论. 1; 陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要; 构建高质量医疗卫生服务体系。争创国家区域医疗中心，开展省级区域医疗中心建设，建立健全临床专科、重点学科、短缺资料学科发展体系。; 本项目建成后可增强医院专业化服务水平，增加医院的多元化专业化服务发展。; 符合. 2; 渭南市区域卫生规划(2016-2020年); 规划目标：实现医疗卫生服务体系整体效能显著提升。政府统筹区域各方资源能力进一步增强，依托体制机制改革和信息化手段，各级各类医疗卫生服务机构建成有机整体，既发挥各自优势、又相互配合，资源配置效率得到明显改善，卫生资源辐射作用全面发挥。; 本项目建成后可使医疗卫生服务体系整体效能显著提升，中西医结合，发挥各自优势、各领域相互配合。; 符合. 3; 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》; 第四十九节打造健康渭南建设现代医疗卫生健康服务体系。深化医药卫生体制改革，健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。加快健全现代医院管理制度，推动公立医院高质量发展。完善分级诊疗制度，推进紧密型医联体建设，推动优质医疗资源向基层流动。加大药品改革力度，压缩降低药品耗材虚高价格。全面构建整合型医疗卫生服务体系，实施市级医院综合能力提升工程，推进市级临床重点专科及联盟建设，完善市级儿童、传染病等专科医院建设，加强康复、老年病、长期护理、慢性病管理等接续性医疗机构建设。; 本项目在运行后可提升渭南市公共卫生防控救治能力，加快健全现代医院管理制度。; 符合. 4; 《渭南市卫生健康项目建设三年行动方案（2021-2023年）》; （一）全方位支持卫生健康重点项目建设。 加强优质卫生用地资源供给。根据《“健康渭南2030”行动纲要》精神，依据国土空间规划，充分融合卫生项目建设选址特性，在渭南市城市发展空间布局中进一步完善医疗卫生资源配置，预留和落实医疗卫生事业发展用地，积极发挥医疗卫生工作对城市健康发展的保障作用，不断促进全市卫生健康事业高质量发展。; 本项目用地为医疗卫生用地，属于医疗卫生资源，对城市健康发展有积极作用，可促进全市卫生健康事业高质量发展。; 符合. 5; 《渭南市临渭区区域卫生规划》（2011年—2015年）; 在符合规划条件的前提下，按照总量控制、分布合理、方便群众就医、保障医疗秩序的原则，支持创办民营医疗机构，设立民营医疗机构。按照《医疗机构管理条例》、《执业医师法》的规定进行审批。2011年—2015年，全区民营医院保有量严格控制在15个以内，民营医院和其它综合医院之间距离原则上不低于500米；门诊部控制在20个以内，个体诊所控制在300个以内，相同类别的个体诊所之间距离原则上不得低于200米；各镇暂不审批民营医院和个体诊所，现有医疗机构重新选址时，也必须符合本规划要求。; 渭南烙印中西医结合医院前身为烙印诊所，是原有民营医疗机构，项目位于双王办八里店村，不属于新建的民营医院和个体诊所，卫生健康局一批复其纳入二级中西医医院进行管理，床位由20张增至104张。; 符合. 4、与相关环保政策符合性分析 表1-3 环保政策及项目情况一览表 序号; 分析判定 内容; 政策及相关内容; 本项目情况; 判定 结论. 1; 《陕西省人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》; 加大餐饮油烟治理；加强扬尘精细化管控；关中地区巩固燃气锅炉改造。; 本项目餐饮油烟经油烟净化器处理后排放，天然气锅炉运行过程中产生的颗粒物由15m的排气筒排放。; 符合. 2; 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》; 持续推进锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》；深入推进餐饮油烟污染治理。城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持稳定达标运行和定期维护; 本项目天然气锅炉运行过程中产生的污染物经低氮燃烧后，由15m的排气筒排放，满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》，餐饮油烟经油烟净化器处理后排放。; 符合. 3; 《渭南市蓝天保卫战2021年工作方案》; 严控“两高”行业产能；深化锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉，推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造; 本项目不属于“两高行业”；天然气锅炉采用低氮燃烧器，污染物排放满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。; 符合. 4; 《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020）》（国卫医发[2016]38号）; 三、医疗机构设置的主要指标和总体要求 （二）总体要求。依据《规划》设置医疗机构，坚持头筹兼顾、协调发展，严格调控公立医院总体规模和单体规模，规范引导社会力量举办医疗机构，加强信息化建设，逐步构建以国家医学中心和区域医疗中心为引领，以省级医疗中心为支撑，市、县级医院为骨干，基层医疗卫生机构为基础，公立医院为主体、社会办医院为补充，与国民经济和社会发展水平相适应，与健康需求相匹配，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务系统和分级诊疗就医格局。; 本项目为中西医结合医院，医疗设施与健康需求相匹配，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作。; 符合. 5; 《陕西省支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案》（陕政办发[2018]9）; （二）推动多元化专业化服务发展 6.加快发展专业化服务。在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理、体检等领域加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。鼓励社会力量举办品牌化专科医疗集团、有专科优势的大型综合医院及独立设置的医学检验、病例诊断、医学影像等专业机构。; 本项目具有独立的医学检验、病例诊断、医学影像等专业机构。运行后增强了医院专业化服务水平，增加了医院的中西医结合多元化专业化服务发展。; 符合. 6; 《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规定》（试行）; 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时存储设施，不得露天存放医疗废物，医疗废物暂存贮存的时间不得超过2天。; 本项目建设医疗废物暂存间，用于存放医疗废物。; 符合. 5、选址可行性分析 本项目位于陕西省渭南市临渭双王办八里店村，坐标：E109°29′34.460″，N34°31′49460″，项目东、西、北侧隔路均为八里店村村民民房，南侧为耕地及双王街道办八里店社区。评价范围内不涉及世界文化和自然遗产地、国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护地等敏感区。项目运行过程产生的污染物在采取相应的措施后能够达标排放，对周围环境影响较小。 因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目基本情况 项目名称：渭南烙印中西医结合医院； 建设单位：渭南烙印中西医结合医院； 建设地点：陕西省临渭区双王办八里店村； 建设性质：改扩建； 项目占地：总占地面积2500m2； 建设内容：主要建设三栋楼，总建筑面积3270m2，一号楼为员工宿舍、党员活动室和放射科，二号楼为诊所原有门诊、住院部和康复理疗室，三号楼为行政办公室和消毒供应室，设置床位104张，其配套锅炉房、员工食堂及其他辅助设施。 - 总投资：680万元。 项目涉及辐射的设备另行环评，本次环评不对辐射部分进行分析。 - 项目地理位置及四邻关系 本项目位于陕西省渭南市临渭双王办八里店村，坐标：E109°29′34.460″，N34°31′49460″，项目东、西、北侧隔路均为八里店村村民民房，南侧为耕地及双王街道办八里店社区。（项目地理位置图见附图1、四邻关系图见附图2）。 - 项目组成与建设内容 （1）项目组成及建设内容 项目组成一览表见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 项目组成; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 宿舍楼; 一层砖混结构建筑物，南部为大门、商店，中部为员工宿舍就党建活动中心，北部为员工宿舍、医保科及放射科。; 新建. 住院部; 三层砖混结构建筑物，一层为检验室及门诊，设有中西医科室，局部为手术室，二层为住院部，局部手术室，三层为住院部和药房、库房。; 依托原有. 办公楼; 三层砖混结构建筑物，地下一层为车库，设停车位16个，一二三层为办公区。; 新建. 辅助工程; 锅炉房; 位于项目东北侧，建筑面积13m2，用于项目供热水。; 新建. 制氧间; 位于项目东北侧，建筑面积13m2，用于制氧。; 新建. 员工食堂; 建筑面积35m2，用于职工及病号用餐。; 新建. 公用工程; 供电; 项目用电由市政提供; 依托. 给水; 由市政供水管网供给。; 依托. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管网排放；食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水及医疗废水一块经化粪池+一体化污水处理设备+消毒设施处理后，通过市政污水管网排入渭南市排水有限责任公司。; 新建. 制冷及采暖; 病房及办公区采暖采用燃气锅炉集中供暖，采用空调系统制冷，待市政集中供暖铺设到位后，拆除燃气锅炉。; 新建. 环保工程; 废气; 医疗废气经负压系统收集后经紫外消毒后通过内置排风管道引入建筑楼顶排气口排放；一体化污水处理设施密闭，恶臭集中收集经“臭氧消毒+活性炭吸附装置”净化处理后由一根15m排气筒排放；食堂油烟通过油烟净化器+高出屋顶排气筒排放；锅炉房锅炉废气经低氮燃烧器处理后由一根15m的排气筒排放。; 新建. 废水; 食堂废水经油水分离器处理后和其他生活污水及医疗废水一块经化粪池+一体化污水处理设施（A/O工艺，20m3/d)+消毒设施处理后，通过市政污水管网排入渭南市排水有限责任公司。; 新建. 噪声; 本项目运行过程主要为各类泵等设备噪声，采用隔声、减振、消声等措施。选用低噪声设备，基础减振，进风口消声器，采用隔声门窗等措施; 新建. 固废; 危险废物; 主要为医疗废物、废活性炭和污水处理设施污泥，设医疗废物暂存间，分类收集后交由具有医疗危废处置资质的单位定期处理；; 新建. 废油脂; 废油脂收集后交由专业单位处置；. 生活垃圾; 生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运. 4、原辅材料及主要设备 根据建设单位提供资料，本项目主要原辅材料一览表见下表2-2。 表2-2 原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年消耗量. 医疗 器械; 一次性注射器; 8000个. 一次性输液工具; 3000套. 一次性手套; 100副. 外科橡胶手套; 100盒. 医用纱布; 10卷. 医用棉签; 50包. 输液贴; 3000个. 消毒剂; 安尔碘消毒液; 1500mL. 医用酒精; 12瓶. 84消毒液（主要成分为次氯酸钠）; 30瓶. 污水 处理; NaClO; 50kg. PAC（絮凝剂）; 50kg. 水 （m3/a ）; 8757.81. 电消耗量（万Kwh/a ）; 15. 天然气（Nm3）; 13200. 84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5～6.5%。NaClO具有漂白性，其漂白原理是NaClO水解生成具有漂白性的HClO（次氯酸）。HClO是一种较弱酸，其酸性比碳酸要弱。但其具有强氧化性，能够将具有还原性的物质氧化，使其变性，因而能够起到消毒的作用。空气中的CO2（二氧化碳）溶解于NaClO溶液中可以与NaClO参加反应得到具有漂白性的HClO。 - 5、项目主要设备 根据建设单位提供资料，本项目主要设备见下表。 表2-5 项目主要设备一览表 名 称; 数量; 单位; 存放地点. DR机; 1; 台; 一楼放射科. 螺旋CT; 1; 台; 一楼放射科. 磁共振成像系统; 1; 台; 一楼放射科. 全麻呼吸机; 1; 台; 一楼手术室. 手术床; 1; 台; 一楼手术室. 无影灯; 1; 台; 一楼手术室. 电动止血仪; 1; 台; 一楼手术室. 空气波压力治疗仪; 1; 台; 二楼住院部. 心电监护仪; 3; 台; 二楼住院部. 制氧机AO-0.6; 1; 台; 一楼制氧室. 制氧机AO-0.3; 2; 台; 一楼制氧室. 制氧二型控制器; 1; 台; 一楼制氧室. 脉动真空灭菌锅; 1; 台; 二楼消毒供应室. 双槽不锈钢清洁槽; 1; 个; 二楼消毒供应室. 不锈钢清洁槽; 1; 个; 一楼手术室. 锅炉; 1; 台; 锅炉房. 皮卡车; 1; 辆; 院内. 救护车; 1; 辆; 院内. 电动门; 2; 个; 南大门、西大门. 中央空调; 3; 套; 一楼手术室、三楼康复室. 空调; 36; 台; 各科室. - 6、作制度及劳动定员 - 本项目劳动定员38人（包含原诊所10人），两班制，每班12小时工作制，门诊及住院部设夜间值班室，年工作365天。 - 7、公用工程 （1）给排水工程 - 本项目供水由市政供水管网集中供给。 - ①住院用排水 - 住院医疗用水主要为住院病人住院用水，根据《行业用水定额》（DB 61/T943-2020），住院用水量定额为180L/床·d，本项目共设置床位104张，则用水量为18.72m3/d（6832.8t/a），污水产生系数按0.8计算，废水量14.796m3/d（5466.24m3/a）。 - ②食堂用排水 - 本项目设置职工食堂，就餐人数约为38人/d，根据《行业用水定额》（DB 61/T943-2020），非营业性食堂用水量定额为18L/（人·次），则食堂用水量为0.684m3/d（249.66m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量0.5472m3/d（19.728m3/a）。 - ③门诊用排水 - 根据《行业用水定额》（DB 61/T943-2020），门诊用水量定额为12L/人·d，本项目门诊年接待人次为4850人，日均接待人数13人，则用水量为0.156m3/d（56.94m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量0.1248m3/d（56.94m3/a）。 - ④职工生活用排水 - 本项目职工提供住宿，根据《行业用水定额》（DB 61/T943-2020），职工生活水量定额为120L/人·d，本项目共由员工38人（包含原诊所10人），则用水量为4.56m3/d（1664.4m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量3.648m3/d（1331.52m3/a）。 - 医院采用电脑洗相，不使用显影液、定影液等溶剂，因此不产生洗片废液；检验室废水：医院检验科采用血气电解质分析仪、全自动生化分析仪等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性废水。 则项目总排水量为19.116m3/d，6977.34m3/a。 水平衡图如下： 职工生活用水 4.56 3.648 24.026 医疗废水 18.786 3.9278 一体化处理装置 渭南市排水有限责任公司 19.116 门诊废水 18.72 0.684 19.116 0.0312 0.1248 0.912 餐饮废水 0.5472 0.156 14.796 0.1368 图1 水平衡图 单位：m3/d - 8、厂区平面布置图 项目总建筑面积3270m2，项目共分为宿舍楼、住院楼和办公楼，南北分布，其中宿舍楼位于项目南侧，包括大门，住院部为与项目的中部，包含门诊和住院功能，宿舍楼位于项目北部区域，局部为锅炉房和制氧室，项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目运营期工艺流程简述： 本项目主要为患者提供询医治病的服务，医疗服务的工作流程及产污环节见下图： 图5 项目运营期医院诊治流程和产污示意图 项目运营期主要污染源包括医疗废气、天然气锅炉燃烧废气、污水站恶臭气体、食堂油烟；医疗废水、食堂废水、生活污水等；风机、空调机、进出车辆、社会活动等产生的噪声；生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥等、餐饮油脂、废活性炭。 项目运行过程需要制氧，在项目区东北角设有制氧间一座，制氧工艺如下： 图6 制氧工艺示意图 项目设置制氧机一台，医用制氧机（变压吸附制氧机）的制氧流程如图所示，制氧原料是空气，空气经过滤后（将空气中的油、尘埃、水分、固体杂质等去除）进入压缩机压缩，压缩后的高压空气经冷却后进入吸附塔进行吸附分离，吸附塔中装有分子筛，其中的氮气和二氧化碳都会被分子筛吸附，从吸附塔中流出的气体就是纯度比较高的氧气，可作为医用氧气。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、建设历程及现有环保手续 渭南烙印中西医结合医院原为为一家诊所，共建成门诊楼一栋，设置床位20张，诊所自成立以来，未办理相关环保手续。 二、现有工程概况 （一）现有工程建设内容 本项目现有工程具体建设内容见表2-6： 表2-6 现有工程组成一览表 序号; 工程类别; 工程内容; 备注. 1; 主体工程; 门诊楼; 三层砖混结构建筑物，一层为检验室及门诊，局部为手术室，二层为住院部，局部手术室，三层为住院部和药房、库房。. 2; 辅助工程; 停车位; 16个停车位; /. 3; 公用工程; 给水; 由市政供水管网供给。; /. 排水; 雨污分流，雨水经雨水管网排放；医疗废水经化粪池消毒处理后，通过市政污水管网排入渭南市排水有限责任公司。; /. 供电; 项目用电由市政提供; /. 供暖制冷; 病房及办公区采用空调进行制冷制热。; /. 4; 环保工程; 废水; 医疗废水经化粪池消毒处理后，通过市政污水管网排入渭南市排水有限责任公司。; /. 废气; 医疗废气经负压系统收集后经紫外消毒后通过内置排风管道引入建筑楼顶排气口排放；; /. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，进风口消声器，采用隔声门窗等措施; /. 固废; 生活垃圾有环卫部门统一处置，危险废物暂存于危废暂存间，交资质单位合理处置; /. （二）现有工程污染物核算 1、现有给排水情况 ①生活用排水 - 根据《行业用水定额》（DB 61/T943-2020），职工生活水量定额为25L/人·d，诊所共由员工10人，则用水量为0.25m3/d（91.25m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量0.2m3/d（73m3/a）。 - ②住院用排水 住院医疗用水主要为住院病人住院用水，根据《行业用水定额》（DB 61/T943-2020），住院用水量定额为180L/床·d，诊所共设置床位20张，则用水量为3.6m3/d（1314t/a），污水产生系数按0.8计算，废水量2.88m3/d（1051.2m3/a）。 - ③门诊用排水 根据《行业用水定额》（DB 61/T943-2020），门诊用水量定额为12L/人·d，本项目门诊年接待人次为365人，日均接待人数1人，则用水量为0.012m3/d（4.38m3/a），污水产生系数按0.8计算，废水量0.0096m3/d（3.504m3/a）。 综合废水产生量为7m3/d（1750m3/a），综合废水经化粪池消毒处理后进入市政管网，最后进入渭南市排水有限责任公司。 现有工程水平衡图见图4。 生活 0.25 0.2 0.05 化粪池 3.862 门诊 0.012 0.024 住院 3.6 0.72 渭南市排水有限责任公司 3.0896 2.88 0.0096 图3 原有项目水平衡图 单位：m3/d 2、现有工程污染物产排情况 （1）废水 项目废水主要为办公生活污水及诊所产生的运行废水，废水通过管网收集后，进入化粪池消毒处理，处理达标后排入渭南市排水有限责任公司，废水排放量为1127.704m3/a。各污染因子估算排放浓度COD：160mg/L、氨氮：20mg/L、BOD：60mg/L、SS：36mg/L。出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A及标准。排放量COD：0.18t/a、氨氮：0.023t/a、BOD：0.068/a、SS：0.041t/a。 （2）废气 项目废气主要为医疗废气，经负压系统收集后经紫外消毒后通过内置排风管道引入建筑楼顶排气口排放，对环境影响较小。 （3）噪声 项目运行期噪声主要来自空调、医疗设备等生产设备运行时产生的噪声，其厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准限值，对环境影响较小。 （4）固体废物 本项目现有工程的固体废物主要为员工生活垃圾，危险废物位医疗废物。 ①一般固废 项目劳动定员10人，年生产作业365天，按每人每天产生垃圾0.5Kg 计，则生活垃圾产生量为1.825t/a。由环卫部门统一清运。 ②危险废物 本项目医疗废物主要来源于诊所诊断及化验产生，产生量为1.5t/a，属于《国家危险废物名录》规定的“HW01医疗废物”类危险废物，废物代码为831-005-01，收集后交由有资质单位处置。 表2-7 现有工程固体废物产生情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 产生量（t/a）; 属性鉴别; 处理方式. 1; 生活垃圾; 生活办公; 1.825; 一般固废; 分类收集，环卫部门定期清运. 2; 医疗废物; 诊断、体检; 1.5; 危险废物; 资质单位处置. 三、现有工程存在的环境问题 经过现场踏勘，本项目现有工程环保履行情况较好，但仍然存在部分问题需要整改。具体问题和整改措施见表2-18。 表2-8 存在的问题及整改措施一览表 序号; 环保问题; 整改措施. 1; 危废暂存间较为简单，未设置标识牌、管理制度，台账记录等措施、未设置双锁，未设置托盘; 对危废暂存间设置双锁、托盘、标识牌、管理制度，台账记录等措施. 根据上表可知，企业目前环境问题主要为：危废暂存间标识未按照要求进行设置。 针对以上问题，环评要求进行以下整改： 根据固废法和相关管理规定，完善危险废物管理。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类试行），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 （1）常规污染物现状 为了查明建设项目所在地的环境空气质量现状，本项目厂址所在地环境大气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3监测数据根据陕西省生态环境厅办公室发布的环保快报《2021年1~12月全省环境空气质量状况》中临渭空气质量统计表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 名称; 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. 渭南市; SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 第95百分位浓度; 1700; 4000; 42.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 158; 160; 98.8; 达标. 环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO95%顺位24小时平均浓度、O390%顺位8小时平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）特征污染物环境质量现状 为了进一步了解项目地环境空气质量现状，本次评价委托陕西昌泽环保科技有限公司于2022年5月27日~5月29日对项目地氨和硫化氢进行了监测，项目大气环境监测结果见下表。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果 监测点; 项目所在地; 标准值mg/m3. 项目; 日期; 浓度mg/m3; 超标率%. 监测因子; 氨; 1h平均值; 2022.5.27; 第一次; 0.06; 0; 0.2. 第二次; 0.03; 0. 第三次; 0.05; 0. 第四次; 0.06; 0. 2022.5.28; 第一次; 0.07; 0. 第二次; 0.07; 0. 第三次; 0.06; 0. 第四次; 0.05; 0. 2022.5.29; 第一次; 0.06; 0. 第二次; 0.08; 0. 第三次; 0.06; 0. 第四次; 0.06; 0. 硫化氢; 2022.5.27; 第一次; 0.002; 0; 0.01. 第二次; 0.001ND; 0. 第三次; 0.001ND; 0. 第四次; 0.001; 0. 2022.5.28; 第一次; 0.001; 0. 第二次; 0.001; 0. 第三次; 0.001ND; 0. 第四次; 0.001ND; 0. 2022.5.29; 第一次; 0.002; 0. 第二次; 0.002; 0. 第三次; 0.001ND; 0. 第四次; 0.001ND; 0. 项目空气质量现状监测结果表明：项目地环境空气质量中氨和硫化氢1小时平均值低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的浓度限值。 二、声环境质量现状 （1）监测点 4个监测点，分别是：厂界东侧八里店村居民点（1#）、厂界南侧八里店社区（2#）、厂界西侧八里店村居民点（3#）、厂界北侧八里店村居民点（4#）外1m。 （2）监测因子 等效连续A声级。 （3）监测时间和频率 陕西昌泽环保科技有限公司于2022年5月27日-28日对声环境监测2天，每天昼、夜各监测一次。 （4）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行。 （5）监测结果 项目声环境质量现状委托陕西昌泽环保科技有限公司进行实测，监测时间为2022年5月27日-5月28日，监测因子为等效连续A声级，监测结果见下表，监测报告见附件，监测点位见附图。 表3-3 项目声环境质量监测结果表 单位：LAeq(dB) 噪声类别; 监测点位; 2022.5.27; 2022.5.28. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 敏感点; 东侧八里店村居民点（1#）; 54; 45; 55; 44. 南侧八里店社区（2#）; 56; 45; 57; 46. 西侧八里店村居民点（3#）; 55; 47; 54; 47. 北侧八里店村居民点（4#）; 52; 44; 52; 44. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50; 60; 50. 由表3-3可知，本项目厂界敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目选址于于陕西省渭南市临渭双王办八里店村，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，根据项目的所处地理位置、项目周围的环境关系和环境特征、项目建设期及运行期排污运行特点，确定与项目相关的主要环境保护目标见下表。 表3-4 环境保护目标表 环境 要素; 坐标（m）; 环境保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 环境 空气; 0; 0; 八里店村; 429户，1287人; 环境空气二类区; /; 0. -248; 0; 李家村; 400户，1200人1; W; 248. 0; 337; 朱王村; 300户，920人; N; 417. 声环境; 0; 0; 八里店村; 429户，1287人; 声环境二类功能; /; 0. 地表水; 渭河; 地表水3类水体; N; 1732. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准；该标准中未规定的执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准。 表3-5 废水排放标准 项目; 标准名称及级（类）别; 污染物; 标准限值; 单位. 综合污水 排口; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） 表2预处理标准; pH值; 6~9; /. COD; 250; mg/L. BOD5; 100; mg/L. SS; 60; mg/L. 动植物油; 20; mg/L. LAS; 10; mg/L. 粪大肠菌群数; 5000; MPN/L. 总余氯; 2-8 （消毒接触池 接触时间≥1h， 接触池出口）; mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准; NH3-N; 45; mg/L. TN; 70; mg/L. TP; 8; mg/L. 2、项目运营期燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3天然气锅炉大气污染物排放限值；污水站恶臭污染物有组织废气NH3、H2S、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放限值要求；无组织废气NH3、H2S、臭气浓度排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18720-2001）中相关规定。 表3-6 大气污染物排放标准 阶段; 标准名称及级（类）别; 污染物; 标准值. 限值; 单位. 运营期; 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93）表2; NH3; 排气筒 高度15m; 4.9; kg/h. H2S; 0.33; kg/h. 臭气浓度; 2000; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） 表3; NH3; 污水处理站周边; 1.0; mg/m3. H2S; 0.03; mg/m3. 臭气浓度; 10; /. 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB 61/1226-2018）表3; 颗粒物; 10; mg/m3. SO2; 20; mg/m3. NOX; 50; mg/m3. 《饮食业油烟排放标准 （试行）》（GB 18483-2001）; 油烟; 2.0; mg/m3. 60（处理效率）; %. 3、施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。 - 表3-7 噪声排放标准 阶段; 标准名称及级（类）别; 项目; 时段; 标准限值; 单位. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; 等效 A声级; 昼间; 70; dB(A). 夜间; 55. 运营期; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）; 2类标准; 等效 A声级; 昼间; 60. 夜间; 50. 4、项目一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）有关规定；医疗废物及其他危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013修改单有关规定；污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18446-2005）表4医疗机构污泥控制标准。 表3-8 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; /; /; ＞95. |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》：根据质量改善需求，继续实施全国NOx、VOCs、COD、氨氮排放总量控制指标，进一步完善总量控制指标体系。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为四十九、卫生 84 床位 100 张及以上500张以下的综合医院中西医结合医院 8413，属于简化管理，总量申请如下。 表3-9 项目总量控制一览表 污染物; 总量（t/a）. NOX; 0.004. COD; 0.63. 氨氮; 0.24. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 本项目位于陕西省渭南市临渭双王办八里店村，项目地现有闲置建筑物一幢，项目建成后将用作门诊及住院部，施工内容主要是建设宿舍楼、办公楼、辅助用房及相关配套设施等。施工期对环境的影响主要为施工扬尘、施工噪声、施工废水和建筑垃圾等。施工期间，主要污染源及其环境影响分析如下： 1、施工扬尘防治措施 依照《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）、《陕西省大气污染防治条例》（2019修正）（2019.11.6）等相关规定，评价对项目建设施工过程提出以下具体要求： ①建筑工地场界应设置1.8m以上的硬质围档。 ②施工场地可视化，安装视频监控设施监控堆场扬尘。 ③遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑤运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑥施工工地内及工地出口至道路间的车行道路，应保持清洁，可采取铺设钢板、铺设混凝土路面方式，辅以洒水、喷洒抑尘剂，防止机动车扬尘：妥善合理地安排工地建筑材料及其它物件的运输时间，确保周围道路畅通。 ⑦工地裸地防尘要做到：覆盖防尘布或防尘网、植被绿化、天晴勤洒水、设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布。 ⑧建议使用商品混凝土和预拌砂浆，不得现场搅拌、消化石灰及拌石灰土等，应尽量使用成品或半成品石材、木制品，减少扬尘。 2、施工期废水防治措施 施工废水包括施工设备冲洗废水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工废水的特点是悬浮物含量高，含有一定的油污。据类比调查，施工污水的悬浮物浓度约为1500~2000mg/L。随意排放会造成周边水体的污染，必须妥善处置。通过设置临时隔油沉淀池处理后，下层清水全部回用于场地洒水降尘，不排放。 施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。建议在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀池收集，沉淀处理后可回用。 为了防止对项目周边地表水的影响，项目施工期禁止将施工废水倾倒入河体。 施工期生活污水依托原有，少量洗漱废水泼洒施工场地抑尘。 3、施工期噪声防治措施 合理布置施工场地，选用低噪声施工机械。同时应加强施工现场设备运行管理与施工期环境监理，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定；严格控制高噪声设备运行时段，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22:00~06:00）。 具体防治措施如下： ①选用性能优良低声级的建筑机械和施工方法，如静压桩等低噪声施工工艺和噪声较低的设备。 ②对于产生高声级的机械设备，工作人员实行戴耳塞、施工者轮换作业、缩短进入高噪声区时间等方法，合理布设高噪声施工时间段，减少高噪声施工机械对周围环境的影响。 ③使用商品混凝土，减少建筑工地加工机械噪声。 ④加强一线操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 ⑤对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到标准限值。 4、施工期固体废物防治措施 项目施工过程中产生的固体废物主要包括废建筑垃圾和生活垃圾，为减轻固体废物对环境造成的影响，施工期可采用以下防治措施： （1）建筑垃圾等应及时清理、回收并做最大限度的利用，如对于施工中散落的砂浆、混凝土，采用冲洗法回收，将收集回收的湿润砂浆、混凝土冲洗，还原为水泥浆、石子和砂加以利用；废混凝土块经破碎可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层等。对于不能再利用的建筑垃圾集中收集，按相关管理部门的要求，运往指定的堆放地点集中处理，不得随意倾倒、堆置，避免因随处堆放等，而产生其他影响。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，应密闭、覆盖，不得沿途漏撒。 （3）施工人员生活垃圾集中堆放，及时运送至垃圾集中点，防止生活垃圾污染水源。 通过上述措施，施工期产生的固体废物能得到有效控制，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响和保护措施 1、废气产排污环节、污染物种类、污染物产生量、排放量和浓度 项目运营期产生的废气主要包括医疗废气、燃气锅炉废气、污水处理站恶臭、食堂油烟、地下停车场汽车尾气、备用发电机废气。 （1）医疗废气 负压系统主要用于手术室，手术以及治疗过程患者排除脓血、痰等废物需要靠负压完成，该过程将产生少量带有细菌、病菌等废气。本项目拟在手术室设负压系统，废气经紫外消毒后通过内置管道引至建筑楼顶排放，对周围环境不会造成明显影响。 同时，对门诊及住院部内部进行定时消毒，以降低空气中的含菌量。疫情等特殊时期，须按照相关防疫要求，加强消毒频次等。 （2）燃气锅炉废气 项目锅炉房为本项目供暖，锅炉房位于医院场地东北角，共安装1台锅炉配套1根排气筒，采用低氮燃烧器处理废气。待市政供暖铺设到位后，本项目锅炉将拆除。 锅炉为0.7MW的天然气锅炉，每年冬季运行，每天运行24h，年运行120d，运行时间为2880h/a。锅炉燃气废气主要污染物为NOx、SO2和颗粒物，本项目0.7MW的天然气锅炉用气量为13200m3/a。 根据《工业源排污系数手册》（HJ953—2018），天然气锅炉颗粒物的产污系数为1.06kg/万m3-原料；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉”，燃气工业锅炉工业废气量为107753m3/万m3-原料，经国际领先低氮燃烧器后氮氧化物的产污系数为3.03kg/万m3-原料，二氧化硫产污系数为0.02 Skg/万m3-原料，S为物料的含硫量，根据《全国各地天然气组分与燃气特性参数一览表》：陕甘宁地区天然气含硫量≤20mg/m3，本项目燃气锅炉需安装国际领先低氮燃烧器，低氮燃烧器是通过降低燃烧温度，减少氧与氮的反应来降低氮氧化物的产生量，则本项目燃气锅炉有组织颗粒物的排放量为0.0014t/a，排放速率为4.86×10-4kg/h，排放浓度为9.84mg/m3；有组织氮氧化物的排放量为0.004t/a，排放速率为1.39×10-3kg/h，排放浓度为28.12mg/m3；有组织二氧化硫的排放量为0.00053t/a，排放速率为1.84×10-4kg/h，排放浓度为3.73mg/m3。 本项目天然气锅炉污染物排放情况见下表。 表4-1 本项目锅炉废气污染物排放情况统计表 污染源; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 废气量 （m3/a）; 排放时间 （h/a）. 1台0.7MW 天然气锅炉; 颗粒物; 9.84; 4.86×10-4; 0.0014; 142233.96; 2880. SO2; 3.73; 1.84×10-4; 0.00053. NOX; 28.12; 1.39×10-3; 0.004. （3）污水处理站恶臭 本项目建设一体化污水处理站一座，采用A/O+消毒工艺，处理规模为20m3/d，污水站运行过程中会产生恶臭气体，恶臭主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程等。恶臭气体组成成分复杂，包括NH3、H2S、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等10余种成分，主要为NH3和H2S，其它污染物影响相对较小，可不予以考虑。同时由于臭气浓度无相关质量标准，故本次评价不作为评价因子分析，主要以NH3、H2S来分析评价恶臭影响。 本项目污水处理站构筑物均设为封闭式，项目污水站废水处理量为19.116m3/d（6977.34m3/a），根据水环境影响分析，本项目BOD5的产生量为1.05t/a，污水处理装置对BOD5的去除效率为70%，则总去除量约为0.73t/a。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究《air emission models waste wastewaster》，每去除1gBOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。依据该研究参数进行核算，则本项目污水站恶臭污染物NH3和H2S产生量分别为0.0027t/a、0.00009t/a。 污水站产生的臭气集中收集经1套“臭氧消毒+活性炭吸附”净化处理，最后通过1根15m高排气筒有组织排放。恶臭处理设施风机量500m3/h，恶臭气体收集效率按90%计，去除效率按80%计。污水站恶臭污染物的产排污量详见表4-2。 表4-2 项目污水站恶臭产排污核算 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 污染治理设施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放 时间（h/a）. 污水 处理站; NH3; 0.0027; 0.00031; 封闭收集+“臭氧消毒+活性炭吸附”+15米高排气筒; 收集效率（90%） 处理效率（80%）; 0.00049; 5.59×10-5; 0.11; 8760. H2S; 0.00009; 1.03×10-5; 1.62×10-5; 1.86×10-6; 0.00036. 项目污水站未被收集的约10%恶臭污染物以逸散的形式直接无组织排放，其排放情况见表4-3。 表4-3 污水站恶臭污染物无组织排放量 污染源; 污染物; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放时间（h/a）. 污水站; NH3; 0.00027; 3.1×10-5; 8760. H2S; 0.000009; 1.03×10-6. （4）食堂油烟 本项目设置食堂一座，为职工供应早中晚三餐。食堂日就餐人数约38人次，拟设1个灶头，食用油量按一般30g/人•d，则耗油量为1.14kg/d。烹饪过程中油烟的平均挥发量为耗油量的2%~3%，一般取2.83%，则油烟产生总量为0.032kg/d，0.012t/a。 食堂要求安装油烟净化器，其净化效率达60%以上，则经净化处理后油烟排放量为0.0048t/a。每天烹饪时间按5h，年运行365天，灶头配套处理风量按2000m3/h计，则食堂油烟排放速率为0.0026kg/h，排放浓度均为1.32mg/m3。油烟经净化处理后通过专用的油烟排放管道引至建筑楼顶排放。 表4-4 项目食堂油烟产排污量 污染源; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理设施; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放时间（h/a）. 食堂; 油烟; 0.012; 3.28; 经油烟净化器+专用的油烟排放管道引至建筑楼顶排放 （净化效率≥60%）; 0.0048; 1.32; 1825. - 废气环境影响保护措施 - （1）废气达标性分析： 本项目手术室设负压系统，废气经紫外消毒后通过内置管道引至建筑楼顶排放，对环境影响较小；燃气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫及氮氧化物通过低氮燃烧后由一个15m（DA001）的排气筒排入大气环境，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3的标准；污水站运行时产生的恶臭气体经“臭氧消毒+活性炭吸附”净化处理，最后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，各污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后经专用管道引致楼顶排放，对周边影响较小。 表4-5 本项目废气排放口一览表 排放口名称及编号; 排放高度; 排气筒内径; 排放 温度; 排放口类型; 地理坐标. 锅炉废气排气筒 （DA001）; 15m; 0.2m; 60℃; 一般排放口; 109.493157°; 34.530954°. 污水站恶臭气体排气筒 （DA002）; 15m; 0.2m; 常温; 一般排放口; 109.492599°; 34.531166°. （2）非正常工况大气环境影响分析 在环保设备出现故障，污染物控制措施达不到相应的处理效率时，各污染物会呈现不同程度的超标排放，按最不利情况即各排放污染物未经处理直接排入大气环境。非正常排放时废气污染物对周围大气环境影响相对较大。 为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现隐患，确保活设备正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修装置。 （3）排气筒高度符合性分析 《大气污染物综合排放标准》（GB116297-1996）指出：新污染源的排气筒一般不应低于15m；排气筒的高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。本项目共设置燃气锅炉排气筒（DA001）及污水站恶臭气体排气筒（DA002）各1根，高度均为15m，根据现场探勘，项目位于陕西省渭南市临渭双王办八里店村，项目周边200m范围内均为民房，高度多为4-10m，本项目设置15m的排气筒高度满足《大气污染物综合排放标准》（GB116297-1996）中的相关要求。 （4）环保措施可行性分析 本项目废气未经处理直接排放会对周围大气环境造成一定影响，环评要求本项目天然气锅炉运行过程产生的氮氧化物经低氮燃烧器处理后由相应的排气筒DA001排放，低氮燃烧器是通过降低燃烧温度，减少氧与氮的反应来降低氮氧化物的产生量，通过加装低氮燃烧器，可是污染物产生量及浓度降低；污水站运行时产生的恶臭气体经“臭氧消毒+活性炭吸附”处理后由相应的DA002排放；本项目排放的锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）有组织限值要求；排放的污水站恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）有组织限值要求；医疗废气经负压系统收集后消毒处置后外排，食堂油烟安装油烟净化器，经专用烟道排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）。 综上所述，本项目运营期产生的废气需采取相应措施，且处理措施满足相应规范要求，故本项目选用的废气处理措施可行且必要。本项目运营期排放产生的大气污染物对周围环境影响较小。 3、废气环境监测与管理 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，本项目运营期废气污染物排放自行监测要求见表4-6： 表4-6 本项目例行监测要求 类别; 污染源名称; 监测项目; 监测 点位; 监测 点位数; 监测 频次; 控制指标. 废气; 燃气 锅炉; 颗粒物 SO2 林格曼黑度; 锅炉废气排气筒（DA001）; 1个点; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018） 中的表3大气污染物 排放限值. NOX; 1次/月. 污水站; NH3 H2S 臭气浓度; 污水站排气筒 （DA002）; 1个点; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）表2二级新改扩建标准. 污水 处理站周界; NH3 H2S 臭气浓度 氯气 甲烷; 污水处理站; 4个点; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 18466-2005） 表3标准. 二、地表水环境影响分析 1、废水污染物源强核算 本项目运行过程中产生的废水主要是医疗废水餐饮废水和职工生活污水。项目年生产365天，劳动定员38人（包含原诊所10人），设置床位104张，门诊日均接待人数13人。经计算，用水量为24.026m3/d，排放系数按照80%计算，则总排水量为19.116m3/d，6977.34m3/a；生活污水、餐饮废水和医疗废水通过化粪池后进入厂区一体化污水处理系统处理（20m3/d），后排入渭南市排水有限责任公司。 2、废水环境影响保护措施 （1）建设项目废水污染物排放信息表 项目废水污染物产排浓度参考同类型项目废水的产生浓度和排放浓度数值，则项目污染物产排浓度见下表。 表4-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产污环节; 综合废水. 废水产生量m3/a; 6977.34. 污染物种类; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总余氯; LAS; 动植物油. 污染物产生浓度mg/L; 300; 150; 120; 50; 0.18; 30; 2.0. 污染物产生量t/a; 2.09; 1.05; 0.84; 0.35; 0.013; 0.21; 0.14. 污染物排放浓度mg/L; 90; 45; 36; 35; 7.83; 1.55; 0.21. 污染物排放量t/a; 0.63; 0.31; 0.25; 0.24; 0.054; 0.01; 0.014. 处理效率; 70; 70; 70; 30; /; 70; 40. 标准限值; 250; 100; 60; 45; 2-8; 10; 20. 污染治理设施; 设施编号; TW001. 设施名称; 一体化处理装置. 处理工艺; A/O+消毒工艺. 是否可行; 可行. （2）废水处理 本项目处理废水为生活污水及医疗废水，主要污染物为COD、氨氮、SS、总余氯、动植物油等，一体化处理装置设计工艺为“A/O+消毒工艺”，处理规模20m3/d。污水首先进入污水处理站调节池，进行均质均量，由提升泵送至A级接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至沉淀池进行固液分离后，在进行消毒后达标外排。污水处理站工艺流程图如下： 图3 污水处理站工艺流程 综上所述，本项目废水处理工艺和项目废水相匹配，可有效去除废水中的污染物。在采用上述方式合理处理后，可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准的限值要求，对地表水环境影响较小。 （3）污水处理厂依托可行性分析 本项目运行过程中产生的医疗废水及生活污水经厂区一体化处理装置（20m3/d）处理后，进入市政污水管网，最终排入渭南市排水有限责任公司进行处理。渭南市排水有限责任公司渭南市临渭区向阳北街246号，占地面积254亩，污水处理范围为渭清路以东，南源以北，渭河大堤以南，向阳办以西，处理能力为13万吨/日。污水处理工艺采用多段多级AO+转盘过滤，处理后的污水部分作为回用，其余部分排入沋河，污泥处理工艺采用污泥浓缩脱水体机直接脱水工艺，处理后的污泥用于绿化用肥或卫生填埋。出水水质执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准，本项目位于其收水范围内，目前项目区污水管网已敷设完成，处理厂设计进水、出水水质见表4-8。 # 表4- 8渭南市排水有限责任公司设计进出水水质 单位：mg/L（pH除外） 项目; COD; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP; pH. 进水水质; 400; 200; 300; 50; 40; 4; 6-9. 出水水质; 30; 6; 10; 15; 1.5（3）; 0.3; 6-9. 本项目位于渭南市排水有限责任公司服务范围内，由上表可知，项目生产废水水质满足渭南市排水有限责任公司的进水水质要求，且排放量较小，因此本项目污水依托渭南市排水有限责任公司可行。 （4）监测要求 有关废水监测项目及监测频次见下表。 表4-9 废水监测计划表 类别; 污染源名称; 监测项目; 监测 点位; 监测 点位数; 监测 频次; 控制指标. 废水; 污水 处理站; 流量; 污水站 排口 （DW001）; 1个点; 实时; 自动监测. pH值; 1次/12小时; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） 表2预处理标准及 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准. COD SS; 1次/周. BOD5 石油类 挥发酚 动植物油 LAS 总氰化物; 1次/季度. 粪大肠菌群; 1次/月. 三、噪声环境影响分析 1、噪声源强分析 本项目运营期噪声源主要有风机、空调机、进出车辆、社会活动等产生的噪声，其噪声源强为75~95dB（A）。通过选用低噪声设备并采取合理布设、厂房隔声等处理措施，通过采取措施后，可将噪声减少15dB（A）。根据对同类地面设施的实测及类比调查，确定主要噪声源及噪声声级值见表4-10。 表4-10 本项目噪声源声级值 位置; 设备名称; 单台源强dB（A）; 降噪措施; 降噪后单台噪声级dB（A）. 厂区; 车辆; 90; 设备合理布局，选用低噪声设备、采取厂房隔声、基础减振等措施; 75. 风机; 85; 70. 空调机; 90; 75. 社会活动; 65; 50. - 噪声环境影响保护措施 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： a、室外点源 采用的衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中： L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 b、室内声源 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中： L（r）——距离噪声源r m处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级 ，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）。地面房间放置TL取15dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 c、合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中： Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 故本次噪声级 预测结果见表4-11。 表4-11 评价范围内噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 分类; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标 情况. 昼间; 夜间. 厂界; 东厂界敏感点; 40.2; /; /; 60; 50; 达标. 南厂界敏感点; 42.7; /; /; 60; 50; 达标. 西厂界敏感点; 44.0; /; /; 60; 50; 达标. 北厂界敏感点; 43.3; /; /; 60; 50; 达标. 由表4-11可知，项目运营时厂界昼夜间噪声预测值均能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准限值要求。对环境影响较小。 根据以上预测结果可以看出，主要噪声源通过采取降噪措施以及合理的布置产噪设备的位置，本项目在正常工况下厂界噪声能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准要求。 针对噪声特点，为进一步减少项目生产噪声对周边环境的影响，要求企业生产过程中落实以下措施： ①从声源上控制，选用低噪声和符合国家噪声标准的设备。合理布局厂房，高噪声设备尽量布置在房间中心位置。 ②加强设备的维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运行产生高噪声的现象。 - 噪声环境监测与管理 ## 根据本项目运营期的噪声环境污染特点，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，噪声监测计划建议如下。 表4-12 噪声监测计划表 类别; 内容; 监测点位; 频次; 控制指标. 声环境; 等效A声级; 厂界四周; 1次/季度; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要为医护人员、门诊部及住院部人员的生活垃圾及门诊部的医疗废物、厨房油脂、污水站污泥、废活性炭等。 ①生活垃圾：项目生活垃圾年产量为13.87t/a，采用垃圾桶分类收集后交环卫部门处理。 ②医疗废物：项目医疗废物的产生量共为7.85t/a，属于危险废物（废物类别：HW01医疗废物），主要包括废弃的口罩、手套、一次性注射器、采血管、尿杯、输液器、试剂瓶等。项目医疗废物设危险废物暂存间，分类收集后交有资质单位处理。 ③废油脂：废油脂产生量为0.025t/a，采用废油脂专用收集桶收集后，交有专业单位处理。 ④污水站污泥：污水站污泥产生量为0.69t/a（代码：831-001-01），根据《国家危险废物名录（2021年版）》及广东省生态环境厅在网络问政平台的回复，其经石灰消毒处理消除感染性后，不再按危废管理，项目污泥定期外运处置。 ⑤废活性炭 本项目污水站活性炭需定期更换，废活性炭的产生量为0.1t/a。 本项目固体废物产生情况详见下表4-13。 表4-13 项目运营期固体废物产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 产生量; 属性; 危废代码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 办公生活; 13.87t/a; 一般固体废物; /; 分类收集后交由环卫部门外运处置. 2; 油脂; 餐饮; 0.025t/a; /; 专业单位处置. 3; 污水站污泥; 污水站运行; 0.69t/a; 831-001-01; 外运处置. 4; 医疗废物; 生产运行; 7.85t/a; 危险废物; HW01 831-005-01; 暂存于医疗废物暂存间，定期交资质单位处置. 5; 废活性炭; 废气处理; 0.1t/a; HW49 900-041-49. （2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 医疗废物的收集、贮存要求： ①在各科室产生医疗废物的地方，应设有废物收集设施，废物贮存装置应接近废物产生地。在产生废物较多的地方如诊疗室可以设置带有轮子的废物桶（箱），以便存放较多的废物，以减少废物的搬运过程。 ②废物袋和废物箱的密封：当废物袋（箱）达到一定容量（通常为3/4容积）即应密封。高密度袋可用带子将袋口扎紧，低密度袋可用自动塑料封口机，禁止使用订书机进行封口。 ③标识可以事先印在塑料污物袋上，也可以用实现打印好的纸袋、不干胶标识或系标签。 ④建设单位应当及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器贮存场所，应当有明显的警示标识和警示说明。 ⑤医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ⑥医疗废物暂存间实行防风、防雨、防晒设施，应按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，人工材料防渗层≥2mm，防渗系数≤10-10cm/s，对防渗地面定期进行检查保养。 本项目医疗废物暂存间设置在住院楼1楼，约10m2，医疗废物暂存间内设置危险废物收集桶，并贴上危险废物标识，对医疗废物进行分类收集，危险废物暂存间远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏等措施，符合医疗废物的收集、贮存要求，对外环境影响较小。 （3）危险废物运输过程环境影响分析 本项目医疗废物收集后交有医疗废物处理资质单位回收处理，医疗废物采用密闭容器收集，收集后交医疗废物处理资质的单位拉运，运输过程中采用密闭运输工具，医疗废物运输过程中按指定路线采用陆路运输，对外环境影响较小。 （4）危险废物防治措施技术经济可行性分析 本项目设置医疗废物暂存间一座，约10m2，医疗废物暂存间内设置危险废物收集桶，并贴上危险废物标识，对医疗废物进行分类收集，危险废物暂存间远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏等措施，符合医疗废物的收集、贮存要求，医疗废物收集后交有医疗废物处理资质单位回收处理，医疗废物采用密闭容器收集，收集后医疗废物处理资质的单位拉运，交运输过程中采用密闭运输工具，医疗废物运输过程中按指定路线采用陆路运输，对外环境影响较小，能够收纳本项目产生的医疗废物，从技术经济角度分析，本项目医疗废物处置措施可行。 （5）医疗废物管理要求 医疗废物的管理要求如下： ①医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ②医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ③医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ④禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 - 土壤、地下水环境影响分析 - 影响途径 本项目产生的危险废物暂存于医疗废物暂存间，医疗废水排入项目污水处理站集中处理，化学试剂储存在库房内。正常工况下，本项目潜在土壤污染源均达到设计要求，防渗性能完好，对土壤影响较小；非正常工况下，项目污水处理站中和防渗层均破裂，进而影响项目地土壤环境和地下水环境，土壤及地下水环境影响因子为pH。 根据本项目污染物排放情况，土壤及地下水环境影响识别见下表。 表4-14建设项目土壤影响途径 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 运营期; /; /; √; /. 注：在可能产生环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计. - 2、污染防治措施 （1）源头控制措施 项目医废暂存间、污水处理站按照相关标准要求采取了严格的防渗措施，将危险废物、化学品、废水的跑、冒、滴、漏降到最低限度。 （2）过程防控措施 项目医废暂存间、污水处理站均采取相应的防渗措施，做好日常运行台账记录，以防止土壤及地下水环境污染；同时在项目占地范围内种植具有较强吸附能力的植物进行绿化。 （3）环境管理 - 加强环境管理，避免池体、容器破损，定期巡查，一旦发现泄漏及时处理，避免对土壤和地下水造成污染。 - 3、跟踪监测 根据《境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ946-2018），本项目无需开展地下水和土壤跟踪监测。 本项目位于陕西省渭南市临渭双王办八里店村，根据现场调查，院内地面除绿化带，其余区域均已硬化。污水处理站和医废间均按相关标准做防渗处理。在加强管理的情况下，项目运行不会对土壤、地下水环境产生明显的影响。 - 风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)，确认本项目风险物质为污水站使用到的少量次氯酸钠和锅炉管道残留天然气，最大存储量各为0.05t/a，0.02t/a，临界量为5t，50t/a。计算所涉及的风险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1、q2…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn—没中危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。本项目Q值计算一览表见表4-15。 表4-15 Q值计算一览表 危险物质名称; 临界量（t）; 项目区存在量（t）; Q. 次氯酸钠; 5; 0.05; 0.01. 甲烷; 50; 0.02; 0.0004. 因此，本项目Q=0.0104，Q＜1，则本项目风险潜势为Ⅰ，因此可做简单分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018)附录A中要求，可做如下简单分析： 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 渭南烙印中西医结合医院. 建设地点; 陕西省; 渭南市临渭区; 双王办八里店村. 地理坐标; 经度; E109°29′34.460″; 纬度; N34°31′49460″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为次氯酸钠和天然气，存放于污水站和锅炉天然气管道内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 发生火灾、爆炸时引发的次生环境污染，主要表现为燃烧烟气、事故消防废水、泄漏引发的环境污染事故。. 风险防范措施 要求; ①设立警告牌（严禁烟火）。 ②按照要求配备一定数量的消防设施，风险物质应设置托盘防止洒漏。 ③项目在运营中应确保正确操作和正常运行，进行专业维护和保养，对设备进行定期校验，确保安全生产。 ④项目在运营中采取严格的防火防爆措施，使项目一旦发生火灾爆炸事故时，周围的环境保护目标应处在火灾爆炸影响范围之外。 ⑤加强日常安全管理，积极落实相关的安全环保管理制度。严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各项规章制度并严格执行。操作人员进行相关培训，考试合格后方可上岗。 ⑥设置项目事故应急预案，目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，在落实环评提出的风险防范措施后，环境风险可控。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 医疗废气 | 微生物 | 负压系统+紫外消毒 | / |
|  | 锅炉废气排放口（DA001） | NOx、SO2、烟尘 | 低氮燃烧+15m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （DB 61/1226-2018） |
|  | 污水站废气排放口（DA002） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 臭氧消毒+活性炭吸附+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93） |
|  | 食堂油烟 | 颗粒物 | 油烟净化器+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准 （试行）》（GB 18483-2001） |
| 地表水环境 | 企业总排口 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总余氯、LAS、大肠杆菌群 | 化粪池+一体化污水处理设施 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） 表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）级限值 |
| 声环境 | / | 设备噪声 | 采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声 | 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 餐厅 | 油脂 | 专业单位回收 |  |
|  | 污水站 | 污泥 | 外运处置 |  |
|  | 医疗废物 | 医疗废物、活性炭 | 资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目污水站及医废间等均采取硬化、防渗措施，防渗处理后渗透系数小于10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 次氯酸钠至于污水站，设置托盘。其他化学物料储存于阴凉、通风的库房。各种试剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。远离火种、热源。储区应备有合适的材料收容泄漏物，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒、防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 竣工后及时履行验收相关手续。营运期工程环境管理的污染控制重点是提高资源，控制污染源强，加强污染防治设施的管理力度。工程环境管理主要内容（建议）如表5-1。 表5-1 工程环境管理主要内容 环境管理内容; 环境计划管理; 1、制定环境保护计划. 2、制定运营期环境管理计划. 环境质量管理; 1、进行污染源和环境质量状况的调查. 2、建立环境监测制度. 3、处理污染事故. 环境技术管理; 1、组织制定环境保护技术操作规程. 2、开展综合利用，减少三废排放. 环保设备管理; 1、建立健全环保设备管理制度和管理措施. 2、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行. 环保宣传教育; 1、宣传环保法律、法规和方针政策，严格执行环保法规和标准. 2、组织环保专业技术培训，提高人员业务水平. 3、提高职工的环保意识. 建议项目管理人员由有较丰富工作经验的人员担任，对直接生产人员和辅助生产人员进行三个月的技术理论培训，再进行三个月的实习，通过考核确定人员的技术等级，规定各等级人员的应知应会。 |

- 六、结论

一、结论 1、项目概况 本项目厂址位于陕西省渭南市临渭双王办八里店村，占地2500m2，主要建设三栋楼，总建筑面积3270m2，一号楼为员工宿舍、党员活动室和放射科，二号楼为门诊、住院部和康复理疗室，三号楼为行政办公室和消毒供应室，设置床位104张，其配套锅炉房、员工食堂及其他辅助设施。项目总投资680万元，估算环保投资约20万元，占总投资的2.94%。 2、产业政策符合性分析 （1）产业政策相符性 项目为医疗卫生机构的建设，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“第一类 鼓励类”中的 “三十七、卫生健康-5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 2021年4月21日，渭南市临渭区卫生健康局以渭临卫健发〔2021〕136号对本项目进行了批复，因此项目符合相关规划及产业政策；根据《市场准入负面清单》（2022年版）相关要求，本项目不属于禁止准入类；同时对照关于印发《陕西省限制投资类产业指导目录》的通知，本项目不在其列，项目符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 项目东、西、北侧均为八里店村村民民房，南侧为双王街道办八里店社区。评价范围内不涉及世界文化和自然遗产地、国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护地等敏感区。项目运行过程产生的污染物在采取相应的措施后能够达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目选址合理。 （3）环境管理政策相关符合性分析 本项目按照“属地管理、全面覆盖、分级负责、责任到人、围绕重点、动态管理”的原则，严格遵循《陕西省“十四五”生态环境保护规划（陕政办发〔2021〕25号）、《陕西省2022蓝天保卫战工作方案》、《渭南市蓝天保卫战2021年工作方案》等相关管理政策中提出的要求，合理建设，符合上述环境管理政策。 （4）三线一单符合性分析 本项目建设满足国家及渭南市关于“生态保护红线、资源消耗上限、环境质量底线和环境准入负面清单”相关要求。 4、环境质量现状 大气环境质量现状：评价区域基本污染物SO2、NO2、CO 24小时平均浓度、O3 8小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10小时平均浓度监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 项目大气特征因子为硫化氢、氨，通过对项目区的监测可知，监测期间项目所在区域环境空气质量硫化氢、氨小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 声环境质量：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），对项目厂界四周敏感点进行了监测，监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、污染物达标排放结论 （1）本项目运行后，医疗废气设负压系统，废气经紫外消毒后通过内置管道引至建筑楼顶排放，对周围环境不会造成明显影响。锅炉房共安装1台锅炉配套1根排气筒，采用低氮燃烧器处理废气，引至一根15m（DA001）的排气筒排入大气环境，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3的标准；污水站运行时产生的恶臭气体经“臭氧消毒+活性炭吸附”净化处理，最后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，各污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中的限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理后经专用管道引致楼顶排放，对周边影响较小。 （2）本项目运行过程中产生的医疗废水和生活污水经厂区污水处理站（20m3/d）处理后，进入市政污水管网，最终排入渭南市排水有限责任公司进行处理。出水可《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准的限值要求，对地表水环境影响较小。 （3）根据不同声源的发声特征，各类噪声经厂房隔声、距离衰减及绿化带阻挡后，噪声排放满足噪声排放标准要求。 （4）项目办公生活产生的生活垃圾由环卫部门集中处理处置；食堂废油脂交专业单位处置；污水站污泥经石灰消毒后，外运处置；危险废物医废及废活性炭由有资质的单位处置。本项目产生的固体废物均得到合理处置和综合利用，对周围环境影响较小。 6、总结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求，污染物能够达标排放，体现了社会效益、经济效益和环境效益统一的特征。因此，项目在认真落实本环评提出的各项环境和生态保护措施要求的前提下，对周围的环境影响在可接受的范围之内，从环保角度分析考虑，本项目的建设可行。 二、要求与建议 1、要求 （1）落实环评报告要求的污染防治要求。 （2）做好医疗废物的处置工作。 （3）优化厂区平面布局，降低废气、噪声对周围敏感点的环境影响。 2、建议 （1）加强设备的日常维修和保养，发现问题及时解决。 （2）加强职工的环保教育，提高环保意识。 （3）市政供暖铺设到位后，及时拆除燃气锅炉。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘（t/a） | / | / | / | 0.0014 | / | 0.0014 | / |
|  | SO2（t/a） | / | / | / | 0.00053 | / | 0.00053 | / |
|  | NOx（t/a） | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | / |
|  | 氨（t/a） | / | / | / | 0.00049 | / | 0.00049 | / |
|  | 硫化氢（t/a） | / | / | / | 1.62×10-5 | / | 1.62×10-5 | / |
| 废水 | COD（t/a） | / | / | / | 0.63 | / | 0.63 | / |
|  | BOD5（t/a） | / | / | / | 0.31 | / | 0.31 | / |
|  | SS（t/a） | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | / |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 0.24 | / | 0.24 | / |
|  | 总余氯（t/a） | / | / | / | 0.054 | / | 0.054 | / |
|  | 动植物油（t/a） | / | / | / | 0.014 | / | 0.014 | / |
| 固废 | 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 13.87 | / | 13.87 | / |
|  | 油脂（t/a） | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | / |
|  | 污水站污泥（t/a） | / | / | / | 0.69 | / | 0.69 | / |
|  | 医疗废物（t/a） | / | / | / | 7.85 | / | 7.85 | / |
|  | 废活性炭（t/a） | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①