渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目

环境影响报告表技术评审会专家组意见

2019年6月5日，渭南京蓝燃气有限公司在临渭区组织召开《渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目环境影响报告表环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会，会议邀请了渭南市临渭区环境保护局和3名专家，参加会议的有渭南市临渭区环境保护局、评价单位（陕西省现代建筑设计研究院），与会代表共9人，会议组成专家组（名单附后）。

会议听取了建设单位对项目情况的介绍和报告表编制单位对报告表主要内容的汇报。经认真讨论和评议，形成技术评审会专家组意见如下。

- 1、项目概况

（1）项目基本情况

渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目位于陕西省渭南市临渭区官道镇腊杨村，本工程对西气东输二线94号阀室新增部分设备；新建分输站、门站合建站场一座（分输站设计输送量4.5×108 Nm3/a；门站设计输送量1.0×108 Nm3/a）。新建94号阀室至合建站场输气管线，长度0.98km，设计压力10.0Mpa。新建合建站场至已建渭南嘉润恒官道CNG母站输气管线3.0km，设计压力4.0Mpa。项目投资3730.13万元。

已经取得渭南市发展和改革委员会关于渭南嘉润恒官道母站供气设施建设项目核准的批复》渭发改审批【2019】24号、渭南市临渭区住房和城乡建设局出具的建设项目选址意见书（渭临建选字第【2019】028号）、建设项目不动产权证书（陕（2019）临渭区不动产权第0000002号）、渭南市临渭区官道镇人民政府关于渭南京蓝燃气有限公司渭南嘉润恒母站供气设施工程建设的报告》（官政字【2019】48号）。

项目组见表1。

表1          项目组成表

| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站场工程、管道工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 94号阀室扩建 |  |  | 新增部分设备 | / | / | 主要新增设备为气液联动球阀 |
| 2 | 94号阀室至合建站场管道 |  |  | 输气管道 | 0.98 | km | 管道口径D219，设计压力10.0MPa |
| 3 | 合建站场至渭南嘉润恒CNG母站输气管道 |  |  | 输气管道 | 3.0 | km | 管道口径D168，设计压力4.0MPa |
| 3 | 穿越工程 | 94号阀室至合建站场管线 |  | 沟渠穿越 | 20/2 | m/次 | 开挖加盖板 |
|  |  |  |  | 乡村道路 | 20/5 | m/次 | 开挖加盖板 |
|  |  |  |  | 燃气管道穿越 | 1 | 次 | 管道下净间距不小于0.3m穿越 |
|  |  | 合建站场至渭南嘉润恒CNG母站管线 |  | S107 省道 | 300/3 | m/次 | 定向钻穿越 |
|  |  |  |  | 乡村道路 | 20/5 | m/次 | 开挖加盖板 |
|  |  |  |  | 燃气管道穿越 | 2 | 次 | 管道下净间距不小于0.3m穿越 |
| 4 | 站场工程 | 官道分输站 |  | 主要建设工艺装置 | 1 | 座 | 新建（占地面积3039.9m2，约4.56亩，建筑面积287.64m2） |
| 5 |  | 官道门站 |  |  | 1 | 座 | 新建（占地面积1334.3,m2，约2.01亩，建筑面积300m2） |
| 二 | 辅助工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水工保护 |  |  | 浆砌石护坡、挡土墙、截水墙，土石方堆放台 | m3 | 140 | / |
| 2 | 管道标志桩 |  |  | 三桩用量 | 个 | 107 | 含里程桩、转角桩、穿（跨）越桩、交叉桩、警示牌，每个标志桩占地1m2，警示带宽300mm，长3966m |
| 3 | 施工作业带 |  |  | 临时占地 | hm2 | 6.36 | 施工作业带宽16m |
| 三 | 公用工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 供电 |  | 站场供电采用附近10kV主干线接电。阀室供电采用太阳能供电。 |  |  |  |  |
| 2 | 供水 |  | 站场给水依托临渭区农村供水管网提供。 |  |  |  |  |
| 3 | 排水 |  | 站场产生的生活污水排入旱厕后由附近村民定期拉运（约 15 天）施肥不外排。 生产废水沉淀后定期外运，委托市政部门处理。 |  |  |  |  |
| 4 | 消防 |  | 推车式及手提式磷酸氨盐干粉灭火器。 |  |  |  |  |
| 5 | 供热及采暖 |  | 站场生活辅助设施采用分体式空调进行采暖。 |  |  |  |  |
| 四 | 环保工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态影响减缓及防治工程 |  | 包括工程措施、植物措施、临时防护措施。 |  |  |  |  |
| 2 | 污水处理工程 |  | 新建合建站场旱厕1座、排污罐1座、沉淀池1个。 |  |  |  |  |
| 3 | 废气 |  | 天然气放空系统1套，15m高立式放空管。 |  |  |  |  |
| 4 | 噪声 |  | 隔声、减振、消声。 |  |  |  |  |
| 5 | 固废治理措施 |  | 设置生活垃圾桶若干。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粉尘桶1个，用于收集废渣及过滤分离器检修粉末。 |  |  |  |  |
| 6 | 风险 |  | 天然气检测报警系统1套，进站／出站管线设事故紧急关断阀。 |  |  |  |  |

（2）输气线路及走向

1、中国石油天然气股份有限公司西气东输94号阀室至合建站场输气管线起点为位于临渭区官道镇伏家庄的中国石油天然气股份有限公司西气东输94号阀室，由北向南敷设，途径伏家庄、介王庄，止于位于腊杨村的合建站。

2、合建站场至嘉润恒CNG母站输气管线起点为位于腊杨村的合建站，管道线路从腊杨门站接口，向西敷设至已建渭南煤层气管线，向南同已建煤层气管线并行穿越S107省道至渭南煤层气管道渭南分输站东侧，并行间距10m，继续沿S107省道向南敷设，同S107省道间距为20m，然后向东穿越S107省道，至终点位于官道镇满寨村渭南嘉润恒母站。

本项目新建输气管线全长约3.98km，沿线避开了居民村舍和公用设施建筑，无拆迁。管线铺设沿线地貌主要为平原，地形高差较小。

（3）工程占地

分为永久占地及临时占地，永久占地为站场。临时占地为施工作业带占地。具体占地情况见表2。

表2   工程占地一览表

| 占地类型 | 单位 | 占地面积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | m2 | 三桩占地 | 107.0 |
|  |  | 官道门站 | 1334.3 |
|  |  | 官道分输站 | 3039.9 |
|  |  | 合计 | 4481.2 |
| 临时用地 | hm2 | 管道施工作业带占地 | 6.36 |

（4）管线穿越

见表3.

表3     管线穿越工程一览表

| 序号 | 穿越点名称 | 单位 | 数量 | 穿越点坐标 | 穿越方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S017国道 | m/次 | 300/1 | E109.458745；N35.621440 | 定向钻穿越 |
| 2 |  | m/次 | 300/1 | E109.455146；N34.617184 | 定向钻穿越 |
| 3 |  | m/次 | 300/1 | E109.457742；N35.607144 | 定向钻穿越 |
| 4 | 乡道及机耕道 | m/次 | 20/10 | / | 开挖加盖板 |
| 5 | 燃气管道穿越 | 次 | 3 | / | / |

（5）主要技术经济指标

见表4。

表4  主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输气规模 |  |  |  |
| 1.1 | 官道分输站 | 108m3/a | 4.5 | 其中3.5×108m3/a为预留，剩余输往官道门站 |
| 1.2 | 官道门站 | 108m3/a | 1.0 |  |
| 2 | 设计压力 |  |  |  |
| 2.1 | 官道分输站 | Mpa | 10.0 |  |
| 2.2 | 官道门站 | Mpa | 6.0 |  |
| 3 | 钢管用量 | t | 171.44 | SMLS |
| 4 | 电力消耗 | 电耗：41.45×104kw·h/a |  |  |
| 5 | 用地面积 |  |  |  |
| 5.1 | 永久占地 | m2 | 4481.2 | 标志桩占地107.0m2，站场占地4374.2m2 |
| 5.2 | 临时用地 | hm2 | 6.36 | 管道施工作业带占地，宽度16m |
| 6 | 总投资 | 万元 | 3730.13 |  |
| 6.1 | 建设投资 | 万元 | 3674.35 |  |
| 6.2 | 铺底流动资金 | 万元 | 55.78 |  |
| 6.3 | 净利润 | 万元 | 1131.82 |  |

- 2、环境质量现状与保护目标

2.1环境质量现状

根据陕西省生态环境厅办公室2019年1月发布的《2018年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，本项目所在区域空气质量达标区判定结果为不达标。监测点环境空气中非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》、总烃1小时平均值满足《以色列环境空气质量标准》相关要求。

各监测点位声环境质量现状昼、夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准，区域声环境质量总体较好。

2.2主要环境保护目标

见表5、6。

表5   管线附近主要环境保护目标（居民、建构筑物类）

| 序号 | 敏感点名称 | 现与本工程的位置关系 | 敏感点规模 |  | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户数 | 人数 |  |
| 1 | 伏家村 | N，221m | 650 | 1900 | 《环境空气质量标准》（GB3095―2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准； 人群健康 |
| 2 | 介王庄 | E，35m | 120 | 350 |  |
| 3 | 腊杨村 | E，108m | 500 | 1700 |  |
| 4 | 满寨子 | ES，108m | 470 | 1620 |  |
| 5 | 卜家村 | SW，426m | 520 | 1780 |  |
| 6 | 田市初级中学 | W，201m | / | 500 |  |

表6   合建站附近主要环境保护目标（居民、建构筑物类）

| 序号 | 敏感点名称 | 与合建站场位置关系 | 敏感点规模 |  | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户数 | 人数 |  |
| 1 | 伏家村 | NW，1046m | 650 | 1900 | 《环境空气质量标准》（GB3095―2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类区标准；人群健康 |
| 2 | 介王庄 | N，303m | 120 | 350 |  |
| 3 | 腊杨村 | SW，25m-454m | 500 | 1700 |  |
| 4 | 满寨子 | S，1609m | 470 | 1620 |  |
| 5 | 卜家村 | SW，2098m | 520 | 1780 |  |
| 6 | 田市初级中学 | W，646m | / | 500 |  |
| 7 | 新田村 | W，1113m | 700 | 2100 |  |
| 8 | 曹家村 | ES，1676m | 510 | 1780 |  |
| 9 | 白党 | ES，664m | 520 | 1850 |  |
| 10 | 南村郭 | ES，1566m | 375 | 1040 |  |
| 11 | 南家村 | ES，2380m | 640 | 1920 |  |
| 12 | 田市镇 | W，2300m | 2000 | 6000 |  |
| 13 | 阎家村 | NE，1130m | 120 | 500 |  |
| 14 | 冯拜村 | NE，1304m | 140 | 540 |  |
| 15 | 屈家村 | N，1900m | 480 | 1710 |  |
| 16 | 南庙王村 | NW，1950m | 210 | 650 |  |
| 17 | 北庙王村 | NW，2156m | 220 | 670 |  |
| 18 | 骞家庄 | NW，2337m | 210 | 650 |  |
| 19 | 西张夫 | NE，2337m | 150 | 500 |  |

- 3、主要环境影响及污染防治措施

- 3.1大气

（1）废气污染防治措施

施工期：在施工现场进行合理化管理，统一堆放材料。当风速过大时，应停止施工作业，并对开挖堆土采取遮盖措施。保持运输车辆完好，不过满装载，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿程抛洒，减少运输过程中的扬尘。加强运输汽车保养，定期检修，以减小污染物排放量，降低对周围环境的影响。采取以上措施后可有效防止施工期大气污染对环境的不利影响，防治措施基本可行。

运营期： 设备检修、事故、超压、安全阀排放天然气通过工艺站场外的15m高放空系统排放，对周围环境影响较小。

环评建议：清管作业采用密闭不停气清管流程，清管时进站天然气通过旁路越站输送，不进行放空引球作业，可有效减少天然气放空量。

（2）大气环境影响分析

施工期：由于施工地点大部分处于农村，环境空气质量相对较好，且施工期短，各管段为几周左右，施工过程对环境空气造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，在采取加强堆土覆盖及洒水降尘等措施的前提下，施工期扬尘及尾气对周围环境空气的影响可以接受。

运营期：根据工程分析可得，项目大气污染主要为非正常情况及事故状态下排放的天然气，排放量很小，对环境空气影响较小。

采取有效措施的情况下，管线对周边大气环境的影响较小。

- 3.2废水

（1）废水污染防治措施

施工期：生活污水主要依托当地的生活污水处理系统。

- 运营期：项目运营期间设备检修废水暂存于排污池，采用罐车外运处置；站场生活污水进入收集后进入站场旱厕，由附近村民定期清运用于施肥，不外排。

（2）水污染影响

施工期：生活污水主要依托当地的生活污水处理系统，对环境的影响较小。

运营期：检修废水，排放到站场的污水沉淀池，定期外运，委托市政部门处理。站场生活污水经收集后进入站场旱厕，由附近村民定期清运用于施肥，不外排。

污水采取措施后，对地表水环境影响较小。

- 3.3噪声

（1）噪声防治措施

施工期：选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，以便从根本上降低噪声源强。在居民区附近施工时严格执行当地政府控制规定。在施工中根据具体情况，合理安排施工时间。运输车辆应尽量减少鸣号，尤其是在晚间和午休时间。

运营期：站场选用高效低噪设备；分离器减振、消声，汇气管安装消声器，场界设置围墙，加强场区绿化。

（2）噪声环境影响

施工期：昼间距管道32m范围外可达标，为确保附近居民不受或少受噪声影响，尽量将高噪声设备置于昼间施工，由于在32m范围内的居民较少，因此，管道施工噪声影响较小。

运营期：拟建项目运营期气化站场昼夜噪声贡献值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

- 3.4固体废物污染影响及防治措施

（1）固废防治措施

施工期：项目施工期产生的固体废物中生活垃圾集中处理，多余的土方就近平整，施工废料回收利用或有偿清运。

运营期：合建站场产生的固体废物在过滤分离器检修时清理的粉尘、清管收球作业时产生的废渣、职工生活垃圾及合建站设备产生的凝析液。

清管作业产生的废渣及过滤分离器产生粉尘属于一般固体废弃物，收集后送环保部门指定地点填埋处理。

生活垃圾收集后，交环卫部门收集外运生活垃圾填埋场填埋处置。

凝析液交由有资质的单位进行处理。

（2）固体废物影响

施工期：项目施工期产生的固体废物中生活垃圾集中处理，多余的土方就近平整，施工废料回收利用或有偿清运，对环境产生的影响极为有限。

运营期：项目运行期固体废物得到有效的处置，处置率为100%，因此对环境没有影响。

- 4、环境管理

- 4.1环保投资

环保总投资为环保总投资为101.81万元，占项目总投资的2.73%左右，环保投资见表7。

表7    主要环保投资一览表

| 类别 |  | 环保措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态环境 | 施工期临时占地植被恢复 | 22 |
|  |  | 施工期环境监理 | 10 |
|  |  | 退役期生态恢复 | 8 |
|  | 固体废物 | 施工现场固废收集及清运 | 5 |
|  | 扬尘 | 堆土覆盖及洒水抑尘 | 6 |
| 运营期 | 废气防治 | 天然气放空系统1套 | 已计入主体工程 |
|  | 废水 | 污水收集管网1套 | 3.5 |
|  |  | 沉淀池1个 | 0.5 |
|  |  | 排污罐1个 | 已计入主体工程 |
|  |  | 站场清管废渣、粉尘等临时贮存桶 | 1.6 |
|  | 噪声防治 | 选用高效低噪设备；分离器减振、消声；汇气管安装消声器；场界设置围墙 | 26 |
|  | 固废防治 | 生活垃圾、清管废渣、分离器检修粉尘收集装置 | 0.4 |
|  | 风险防范 | 自动控制及应急预警、演习 | 13 |
|  | 绿化 | 站场绿化面积1312.2m2 | 5.81 |
| 合计 |  | / | 101.81 |

4.2环境管理清单

见表8。

表8      环境管理清单

| 序号 | 类别 |  |  | 环保工程 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生 态 保 护 |  | 水土保持 | 根据项目水土保持报告、运行水土保持方案 | 采取合理的水土保持措施 |
|  |  |  | 生态恢复、补偿 | 管沟填埋及植被恢复 | 恢复率100% |
|  |  |  |  | 农用地耕作恢复 |  |
|  |  |  |  | 经济作物恢复 |  |
| 2 | 废气 |  |  | 1套15m高立式天然气放空管 | 满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 |
| 3 | 噪声治理 |  |  | 选用高效低噪设备；分离器减振、消声； 汇气管安消声器；场界设置围墙， 加强场区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类区标准 |
| 4 | 固废 |  |  | 生活垃圾运至环卫部门指定生活垃圾填埋场；清管废渣和分离器检修粉末合理处置；凝析液交由资质单位处置； | 处理率100% |
| 5 | 废水治理 |  |  | 综合站场设置排污罐1个、沉淀池1个。 | 处理率100% |
| 6 | 风险 | 风险防范 |  | 应急预案的建立与演习 | 具有演习记录 |

- 5、项目环境可行性

项目符合国家产业政策，选址、选线符合相关规划要求。在认真落实项目环评报告提出的污染防治措施和生态保护措施后，主要污染物可满足达标排放，对生态环境影响较小，采取有效防治措施后环境风险可接受。从满足环境质量目标的角度分析，项目建设可行。

- 6、报告表编制质量

报告表编制较规范，环境影响因素识别和评价因子筛选基本反映了项目环境影响特征，提出的污染防治措施基本可行，评价结论总体可信。

但应补充完善以下内容：

（1）说明本项目与母站建设关系，补充门站选址合理性分析，校核污染因子并补充本底资料，明确凝析液收集方式和危废暂存间建设要求及管理要求。

（2）完善项目噪声预测相关内容。细化管道施工阶段作业方式、机械数量、土石方平衡数据和处置去向。

（3）补充相关附图附件，校核环保投资及竣工环保验收清单。

根据与会代表的其他意见修改、补充。

- 7、项目实施应注意的问题

（1）按照相关要求落实施工期防治措施和生态环境保护措施。

（2）编制突发环境事件应急预案，并报环保部门备案。

专家组：

2019年6月5日